문서번호	정수시설과-223
결재일자	2014.3.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	소장
이우봉		남효돈	03/27 유성종
협 조

배출수처리장 슬러지이송펌프 점검 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 3.

암시아리수정수센터

(정수시설과)

배출수처리장 슬러지이송펌프 점검 보고

1정수장 배출수처리장 슬러지이송 펌프 고장으로, 6호 탈수기의 슬러지 케익생산이 불가하여 신속하게 교체, 정수생산에 만전을 기하고자 함.

□ 점검결과

고장이 심하여 수리 불가로 교체설치 필요(6호기)

- 품명 및 규격 : 슬러지이송펌프 0.7㎥/minx15mHx5.5KW(1대)

고장내용

- 케이싱, 베어링하우징, 베어링, 샤프트, 리데나, 오일링, 임펠라, 메카니칼씰            등의 마모훼손으로 고장 및 누수가 심하여 수리불가

슬러지이송펌프 고장 누수

□ 조치의견

점검결과 신속하게 교체설치하여 아리수생산에 만전을 기하고자 함

□ 예산 및 발주방법

소요예산 : 3,784천원

구매방법 : 소액으로 신속한 처리와 성능보증에 유리한 전문업체와 수의계약

예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(기타교체비). 끝.