함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(시설관리과장)
(경유)
제목	2016년 하반기 전기방식설비 지적사항 조치 및 계획 제출

1. 본부 시설관리과-11521(2016.12.16.)호와 관련입니다

2. 위 호와 관련 2016년 하반기 전식시설물 점검 지적사항에 대한 조치사항 및 계획을 아래와 같이 제출합니다

○ 2016년 하반기 지적사항 조치 및 계획

연번	구 분	시설위치	지적사항	조치사항(계획)	비 고
1	배류기	화곡역	출입구 폐쇄로 점검 불가	2017년 상반기 이설예정 (2017전기방식공사에 포함)
2	외부전원	목동배수지 송배수관(좌)	선로 단선	2017년 상반기 보수예정 (2017전기방식공사에 포함)
3	외부전원	목동배수지 송수관(우)	선로 단선	2017년 상반기 보수예정 (2017전기방식공사에 포함)
4	외부전원	디지털단지오거리 BBQ 앞	정류기 부식	2016.12월 정류기 교체완료

끝.

	강서수도사업소장
주무관	이무규		기전팀장	문용욱		시설관리과장	02/28 고신석
협조자	주무관	황민욱
시행	시설관리과-4087	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155 (신정동)	/
전화	02-3146-4017	/전송	02-3146-4039	/	lmkyu@seoul.go.kr	/	대시민공개