문서번호	급수운영과-3757
결재일자	2017.2.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
김병주		02/28 유용일
협 조

건축허가(신축)에 따른 급수협의 보고(역삼동 654, 654-4)
급수협의 보고 (**************)

2017. 2.

강남수도사업소

강남구 *************** 건축허가(신축) 신청에 따른 급수협의에 대하여 현장조사하고 아래와 같이 보고합니다.

현   황

대지 위치  : 강남구 ***************

건축주 : ***********

건축규모 및 용도

- 공사종별 : 신축

- 지하5층~ 지상20층, 총연면적 25,536.5㎡

- 건물 용도 : 관광숙박시설(가족호텔)

검토내용

수    계 : 봉은배수지

표    고 : 50.35m

수    압 : 2.0㎏/㎠

주변배수관 : D=300㎜ 출수상태 양호

급수방식 : 저수조방식(관광숙박시설은 직결급수 제외대상)

급수관경 검토

- 일반용: 150mm(연면적 25,536.5㎡)

※ 20,899.69㎡ × 50 ÷ 5 ÷ 1000 = 208.996㎥/Hr

194㎥/Hr(100mm) < 208.996㎥/Hr < 563㎥/Hr(150mm)→ 150mm적용

조치의견

상기 검토내용과 같이 분기본관 구경 및 주변 수압이 적정하여 수돗물

공급에 지장이 없을 것으로 판단되므로 붙임의 급수협의 조건대로 이행 시

급수 가능함을 회신하고자 함.

첨부 : 1.급수협의 조건 1부. 끝.