문서번호	정수시설과-190
결재일자	2014.3.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		정수시설과장
조정수		03/27 윤종민
협 조
	주무관		곽희영

절연저항측정 점검 결과보고서

2014. 03. 27

뚝도아리수정수센터

(자양취수장)

절연저항 측정관리

절연저항 측정기록표
소속명	뚝도아리수정수센터 정수시설과			측 정 자	조정수.정방환
측정일	2014. 03. 25.	일기	맑음	측정장소	자양취수장 (소화전실 P-P)
설 비 명		규격	사용전압 (V)	기준치 (㏁)	측정치 (㏁)	판정
MAIN-1	소화전메인펌프	50A	380/220	0.2	300	적합
MAIN-2	소화전보조펌프	50A	380/220	0.2	300	적합
	수중모터	30A	380/220	0.2	-	미가동

측정일	2014. 03. 25.	일기	맑음	측정장소	자양취수장 (스크린세척펌프 판넬)
설 비 명		규격	사용전압 (v)	기준치 (㏁)	측정치 (㏁)	판정
MAIN		150A	380/220	0.2	-	-
스크린 가압수 펌프 1호		-	380/220	0.2	400	미가동
스크린 가압수 펌프 2호		-	380/220	0.2	500	미가동

측정일	2014. 03. 25.	일기	맑음	측정장소	자양취수장 (스크린실L-D 판넬)
설 비 명		규격	사용전압 (V)	기준치 (㏁)	측정치 (㏁)	판정
MAIN	L-D	50A	380/220	0.2	-	-
MAIN-1	고압세척기 콘센트	50A	380/220	0.2	900	적합
좌1	스크린실 복도상부	30A	380/220	0.2	80	적합
좌2	스크린 7,8호	30A	380/220	0.2	1.5	적합
좌3	SP	30A	380/220	0.2	-	적합
좌4	스크린실 벽면 콘센트	30A	380/220	0.2	100	적합
좌5	콘센트	30A	380/220	0.2	60	적합
우1	스크린실 상부등 창측	30A	380/220	0.2	80	적합
우2	스크린실 상부 5,6,7	30A	380/220	0.2	50	적합
우3	SP	30A	380/220	0.2	-	-
우4	SP	30A	380/220	0.2	-	-
우5	벽면콘센트	30A	380/220	0.2	100	적합

측정일	2014. 03. 25.	일기	맑음	측정장소	자양취수장 (스크린실중간 판넬)
설 비 명		규격	사용전압 (V)	기준치 (㏁)	측정치 (㏁)	판정
MAIN		60A	380/220	0.2	-	-
좌1	스크린 1,2호	30A	380/220	0.2	80	적합
좌2	스크린 5,6호	30A	380/220	0.2	70	적합
좌3	SP	30A	380/220	0.2	-	-
우1	스크린 3,4호	30A	380/220	0.2	70	적합
우2	냉각수 펌프	30A	380/220	0.2	-	미가동
우3	SP	30A	380/220	0.2	-	-

측정일	2014. 03. 25.			일기		맑음		측정장소	자양취수장 (스크린실L-C 판넬)
설 비 명				규격		사용전압 (V)		기준치 (㏁)	측정치 (㏁)				판정
MAIN	L-C			75A		380/220		0.2	-				-
좌1	고압 세척기 콘센트			50A		380/220		0.2	100				적합
좌2	호이스트			30A		380/220		0.2	7				적합
좌3	창측형광등 1,2,3			30A		380/220		0.2	80				적합
좌4	창측형광등 4,5,6			30A		380/220		0.2	90				적합
좌5	스크린실 복도 상부 좌			30A		380/220		0.2	80				적합
좌6	스크린 4,5,6			30A		380/220		0.2	70				적합
좌7	흡수정수중펌프			30A		380/220		0.2	-				미가동
우1	한강수위계			30A		380/220		0.2	100				적합
우2	C.D판넬 전원			30A		380/220		0.2	7				적합
우3	유도등			30A		380/220		0.2	70				적합
우4	분전함앞 메탈등			30A		380/220		0.2	100				적합
우5	콘센트			30A		380/220		0.2	100				적합
우6	벽콘센트			30A		380/220		0.2	30				적합
우7	흡수정 전등			30A		380/220		0.2	-				미가동
측정일	2014. 03. 25.			일기		맑음		측정장소	자양취수장 (화장실옆L-B 판넬)
설 비 명				규격		사용전압 (V)		기준치 (㏁)	측정치 (㏁)				판정
MAIN	L-B			75A		380/220		0.2	-				-
좌1	셔터			30A		380/220		0.2	100				적합
좌2	복도전등			30A		380/220		0.2	80				적합
좌3	기계실유도등			30A		380/220		0.2	0.2				적합
좌4	실험실콘센트(외부콘센트)			30A		380/220		0.2	8				적합
좌5	입구상부등 및 샘플링전원			30A		380/220		0.2	70				적합
우1	전동밸브			30A		380/220		0.2	80				적합
우2	실험실 전등			30A		380/220		0.2	100				적합
우3	화장실 전원 및 계측기전원			30A		380/220		0.2	80				적합
우4	지하 입구등			30A		380/220		0.2	100				적합
우5	온수기			30A		380/220		0.2	100				적합
설 비 명				규격		사용전압 (v)		기준치 (㏁)	측정치 (㏁)				판정
스크린 1호				30A		380/220		0.2	70				적합
스크린 2호				30A		380/220		0.2	90				적합
스크린 3호				30A		380/220		0.2	70				적합
스크린 4호				30A		380/220		0.2	80				적합
스크린 5호				30A		380/220		0.2	80				적합
스크린 6호				30A		380/220		0.2	80				적합
스크린 7호				30A		380/220		0.2	70				적합
스크린 8호				30A		380/220		0.2	70				적합
측정일	2014. 03. 25.			일기		맑음		측정장소	자양취수장 (화장실옆L-B 판넬)
설 비 명				규격		사용전압 (V)		기준치 (㏁)	측정치 (㏁)				판정
MAIN	L-B			75A		380/220		0.2	-				-
좌1	셔터			30A		380/220		0.2	100				적합
좌2	복도전등			30A		380/220		0.2	80				적합
좌3	기계실유도등			30A		380/220		0.2	0.2				적합
좌4	실험실콘센트(외부콘센트)			30A		380/220		0.2	8				적합
좌5	입구상부등 및 샘플링전원			30A		380/220		0.2	70				적합
우1	전동밸브			30A		380/220		0.2	80				적합
우2	실험실 전등			30A		380/220		0.2	100				적합
우3	화장실 전원 및 계측기전원			30A		380/220		0.2	80				적합
우4	지하 입구등			30A		380/220		0.2	100				적합
우5	온수기			30A		380/220		0.2	100				적합
측정일	2014. 03. 25.			일기		맑음		측정장소	자양취수장 (제어실L-A 판넬)
설 비 명				규격		사용전압 (V)		기준치 (㏁)	측정치 (㏁)				판정
MAIN	L-A			75A		380/220		0.2	-				-
좌1	지하펌프실 형광등 뚝도쪽 한강측			30A		380/220		0.2	100				적합
좌2	지하펌프실 형광등 보광쪽 한강측			30A		380/220		0.2	50				적합
좌3	신취수도수관로 전등			30A		380/220		0.2	0 누전불량 (결로상태)				메탈로교체 (양호)
좌4	한전순간정전알람 전원			30A		380/220		0.2	100				적합
좌5	수전반 공동구			30A		380/220		0.2	70				적합
좌6	휴게실 형광등			30A		380/220		0.2	80				적합
좌7	사무실 콘센트, 히터			30A		380/220		0.2	7				적합
좌8	지하 기계실 콘센트			30A		380/220		0.2	3				적합
우1	지하펌프실 형광등 뚝도쪽 벽측			30A		380/220		0.2	70				적합
우2	지하펌프실 형광등 보광쪽 벽측			30A		380/220		0.2	100				적합
우3	도수관 전등 보광(구)			30A		380/220		0.2	20				적합
우4	한강 옥상외등			30A		380/220		0.2	-				미가동
우5	SP			30A		380/220		0.2	-				-
우6	TV, 환풍기			30A		380/220		0.2	7				적합
우7	감시실 콘센트, 컴퓨터, CCTV			30A		380/220		0.2	5				적합
우8	펌프실오뚜기			30A		380/220		0.2	100				적합
측정일	2014. 03. 25.			일기		맑음		측정장소	자양취수장 (염소 1층 저장실 판넬)
설 비 명				규격		사용전압 (V)		기준치 (㏁)	측정치 (㏁)				판정
MAIN				50A		380/220		0.2	-				-
	크레인			30A		380/220		0.2	20				적합
	SP			30A		380/220		0.2	-
	전등			20A		380/220		0.2	80				적합
	벤츄리실(신라인) 수중펌프			20A		380/220		0.2	0.4				적합
설 비 명				규격		사용전압 (V)		기준치 (㏁)	측정치 (㏁)				판정
MAIN						380/220		0.2	-				-
좌1	전등1			20A		380/220		0.2	20				적합
좌2	전등2			20A		380/220		0.2	70				적합
좌3	미상			20A		380/220		0.2	100				적합
좌4	전등4			20A		380/220		0.2	100				적합
좌5	미상			20A		380/220		0.2	100				적합
좌6	미상			20A		380/220		0.2	100				적합
우1	전등3			20A		380/220		0.2	20				적합
우2	미상			20A		380/220		0.2	100				적합
우3	전열2			20A		380/220		0.2	0.4				적합
우4	전열1			20A		380/220		0.2	90				적합
우5	수신반전원			20A		380/220		0.2	100				적합
측정일	2014. 03. 25.			일기		맑음		측정장소	자양취수장 (염소 1층 저장실 판넬)
설 비 명				규격		사용전압 (V)		기준치 (㏁)	측정치 (㏁)				판정
MAIN				50A		380/220		0.2	-				-
	크레인			30A		380/220		0.2	20				적합
	SP			30A		380/220		0.2	-
	전등			20A		380/220		0.2	80				적합
	벤츄리실(신라인) 수중펌프			20A		380/220		0.2	0.4				적합
측정일	2014. 03. 25.			일기		맑음		측정장소	자양취수장 (염소실 2층 사무실 판넬)
설 비 명				규격		사용전압 (V)		기준치 (㏁)	측정치 (㏁)				판정
MAIN	LP-A			50A		380/220		0.2	-				-
좌1	SP			20A		380/220		0.2	-				-
좌2	1층 전등			20A		380/220		0.2	500				적합
좌3	투입실 전열기			20A		380/220		0.2	800				적합
좌4	2층 콘센트			20A		380/220		0.2	400				적합
좌5	투입실 전열기			20A		380/220		0.2	200				적합
좌6	투입실 콘센트			20A		380/220		0.2	300				적합
좌7	AC 전원			20A		380/220		0.2	200				적합
우1	SP			20A		380/220		0.2	-				-
우2	SP			20A		380/220		0.2	-				-
우3	SP			20A		380/220		0.2	-				-
우4	이젝터실 전열기			20A		380/220		0.2	200				적합
우5	염소실(저장실)전등			20A		380/220		0.2	0.2				적합
우6	염소실콘센트			20A		380/220		0.2	50				적합
우7	1층 콘센트			20A		380/220		0.2	400				적합
측정일	2014. 03. 25.			일기		맑음		측정장소	자양취수장 (정문판넬)
설 비 명				규격		사용전압 (V)		기준치 (㏁)	측정치 (㏁)				판정
	에어콘			30A		380/220		0.2	10				적합
	전열1			30A		380/220		0.2	20				적합
	전등			30A		380/220		0.2	10				적합
	전열2			30A		380/220		0.2	40				적합
측정일	2014. 03. 25.			일기		맑음		측정장소	자양취수장 (지하기계실)
설 비 명				규격		사용전압 (V)		기준치 (㏁)	측정치 (㏁)				판정
뚝도1호(제어조작전원)						380/220		0.2	2000				적합
뚝도2호(제어조작전원)						380/220		0.2	2000				적합
뚝도3호(제어조작전원)						380/220		0.2	2000				적합
뚝도4호(제어조작전원)						380/220		0.2	2000				적합
뚝도5호(제어조작전원)						380/220		0.2	2000				적합
뚝도6호(제어조작전원)						380/220		0.2	2000				적합
뚝도7호(제어조작전원)						380/220		0.2	2000				적합
뚝도8호(제어조작전원)						380/220		0.2	2000				적합
뚝도9호(제어조작전원)						380/220		0.2	2000				적합
뚝도10호(제어조작전원)						380/220		0.2	2000				적합
측정일	2014. 03. 25.			일기		맑음		측정장소	자양취수장 (지하기계실)
설 비 명				규격		사용전압 (V)		기준치 (㏁)	측정치 (㏁)		판정
배수펌프 1호 30HP				30[HP]		380/220		0.2	80		적합
배수펌프 2호 30HP				30[HP]		380/220		0.2	50		적합
배수펌프 1호 15HP				15[HP]		380/220		0.2	60		적합
배수펌프 2호 15HP				15[HP]		380/220		0.2	70		적합
진공펌프 뚝도 1호				30[HP]		380/220		0.2	80		적합
진공펌프 뚝도 2호				30[HP]		380/220		0.2	70		적합
측정일	2014. 03. 25.			일기		맑음		측정장소	자양취수장 (스크린실L-C 판넬)
설 비 명				규격		사용전압 (V)		기준치 (㏁)	측정치 (㏁)				판정
MAIN	L-C			75A		380/220		0.2	-				-
좌1	고압 세척기 콘센트			50A		380/220		0.2	100				적합
좌2	호이스트			30A		380/220		0.2	7				적합
좌3	창측형광등 1,2,3			30A		380/220		0.2	80				적합
좌4	창측형광등 4,5,6			30A		380/220		0.2	90				적합
좌5	스크린실 복도 상부 좌			30A		380/220		0.2	80				적합
좌6	스크린 4,5,6			30A		380/220		0.2	70				적합
좌7	흡수정수중펌프			30A		380/220		0.2	-				미가동
우1	한강수위계			30A		380/220		0.2	100				적합
우2	C.D판넬 전원			30A		380/220		0.2	7				적합
우3	유도등			30A		380/220		0.2	70				적합
우4	분전함앞 메탈등			30A		380/220		0.2	100				적합
우5	콘센트			30A		380/220		0.2	100				적합
우6	벽콘센트			30A		380/220		0.2	30				적합
우7	흡수정 전등			30A		380/220		0.2	-				미가동
측정일	2014. 03. 25.			일기		맑음		측정장소	자양취수장 (화장실옆L-B 판넬)
설 비 명				규격		사용전압 (V)		기준치 (㏁)	측정치 (㏁)				판정
MAIN	L-B			75A		380/220		0.2	-				-
좌1	셔터			30A		380/220		0.2	100				적합
좌2	복도전등			30A		380/220		0.2	80				적합
좌3	기계실유도등			30A		380/220		0.2	0.2				적합
좌4	실험실콘센트(외부콘센트)			30A		380/220		0.2	8				적합
좌5	입구상부등 및 샘플링전원			30A		380/220		0.2	70				적합
우1	전동밸브			30A		380/220		0.2	80				적합
우2	실험실 전등			30A		380/220		0.2	100				적합
우3	화장실 전원 및 계측기전원			30A		380/220		0.2	80				적합
우4	지하 입구등			30A		380/220		0.2	100				적합
우5	온수기			30A		380/220		0.2	100				적합
설 비 명				규격		사용전압 (v)		기준치 (㏁)	측정치 (㏁)				판정
스크린 1호				30A		380/220		0.2	70				적합
스크린 2호				30A		380/220		0.2	90				적합
스크린 3호				30A		380/220		0.2	70				적합
스크린 4호				30A		380/220		0.2	80				적합
스크린 5호				30A		380/220		0.2	80				적합
스크린 6호				30A		380/220		0.2	80				적합
스크린 7호				30A		380/220		0.2	70				적합
스크린 8호				30A		380/220		0.2	70				적합
측정일	2014. 03. 25.			일기		맑음		측정장소	자양취수장 (화장실옆L-B 판넬)
설 비 명				규격		사용전압 (V)		기준치 (㏁)	측정치 (㏁)				판정
MAIN	L-B			75A		380/220		0.2	-				-
좌1	셔터			30A		380/220		0.2	100				적합
좌2	복도전등			30A		380/220		0.2	80				적합
좌3	기계실유도등			30A		380/220		0.2	0.2				적합
좌4	실험실콘센트(외부콘센트)			30A		380/220		0.2	8				적합
좌5	입구상부등 및 샘플링전원			30A		380/220		0.2	70				적합
우1	전동밸브			30A		380/220		0.2	80				적합
우2	실험실 전등			30A		380/220		0.2	100				적합
우3	화장실 전원 및 계측기전원			30A		380/220		0.2	80				적합
우4	지하 입구등			30A		380/220		0.2	100				적합
우5	온수기			30A		380/220		0.2	100				적합
측정일	2014. 03. 25.			일기		맑음		측정장소	자양취수장 (제어실L-A 판넬)
설 비 명				규격		사용전압 (V)		기준치 (㏁)	측정치 (㏁)				판정
MAIN	L-A			75A		380/220		0.2	-				-
좌1	지하펌프실 형광등 뚝도쪽 한강측			30A		380/220		0.2	100				적합
좌2	지하펌프실 형광등 보광쪽 한강측			30A		380/220		0.2	50				적합
좌3	신취수도수관로 전등			30A		380/220		0.2	0 누전불량 (결로상태)				메탈로교체 (양호)
좌4	한전순간정전알람 전원			30A		380/220		0.2	100				적합
좌5	수전반 공동구			30A		380/220		0.2	70				적합
좌6	휴게실 형광등			30A		380/220		0.2	80				적합
좌7	사무실 콘센트, 히터			30A		380/220		0.2	7				적합
좌8	지하 기계실 콘센트			30A		380/220		0.2	3				적합
우1	지하펌프실 형광등 뚝도쪽 벽측			30A		380/220		0.2	70				적합
우2	지하펌프실 형광등 보광쪽 벽측			30A		380/220		0.2	100				적합
우3	도수관 전등 보광(구)			30A		380/220		0.2	20				적합
우4	한강 옥상외등			30A		380/220		0.2	-				미가동
우5	SP			30A		380/220		0.2	-				-
우6	TV, 환풍기			30A		380/220		0.2	7				적합
우7	감시실 콘센트, 컴퓨터, CCTV			30A		380/220		0.2	5				적합
우8	펌프실오뚜기			30A		380/220		0.2	100				적합
측정일	2014. 03. 25.			일기		맑음		측정장소	자양취수장 (염소 1층 저장실 판넬)
설 비 명				규격		사용전압 (V)		기준치 (㏁)	측정치 (㏁)				판정
MAIN				50A		380/220		0.2	-				-
	크레인			30A		380/220		0.2	20				적합
	SP			30A		380/220		0.2	-
	전등			20A		380/220		0.2	80				적합
	벤츄리실(신라인) 수중펌프			20A		380/220		0.2	0.4				적합
설 비 명				규격		사용전압 (V)		기준치 (㏁)	측정치 (㏁)				판정
MAIN						380/220		0.2	-				-
좌1	전등1			20A		380/220		0.2	20				적합
좌2	전등2			20A		380/220		0.2	70				적합
좌3	미상			20A		380/220		0.2	100				적합
좌4	전등4			20A		380/220		0.2	100				적합
좌5	미상			20A		380/220		0.2	100				적합
좌6	미상			20A		380/220		0.2	100				적합
우1	전등3			20A		380/220		0.2	20				적합
우2	미상			20A		380/220		0.2	100				적합
우3	전열2			20A		380/220		0.2	0.4				적합
우4	전열1			20A		380/220		0.2	90				적합
우5	수신반전원			20A		380/220		0.2	100				적합
측정일	2014. 03. 25.			일기		맑음		측정장소	자양취수장 (염소 1층 저장실 판넬)
설 비 명				규격		사용전압 (V)		기준치 (㏁)	측정치 (㏁)				판정
MAIN				50A		380/220		0.2	-				-
	크레인			30A		380/220		0.2	20				적합
	SP			30A		380/220		0.2	-
	전등			20A		380/220		0.2	80				적합
	벤츄리실(신라인) 수중펌프			20A		380/220		0.2	0.4				적합
측정일	2014. 03. 25.			일기		맑음		측정장소	자양취수장 (염소실 2층 사무실 판넬)
설 비 명				규격		사용전압 (V)		기준치 (㏁)	측정치 (㏁)				판정
MAIN	LP-A			50A		380/220		0.2	-				-
좌1	SP			20A		380/220		0.2	-				-
좌2	1층 전등			20A		380/220		0.2	500				적합
좌3	투입실 전열기			20A		380/220		0.2	800				적합
좌4	2층 콘센트			20A		380/220		0.2	400				적합
좌5	투입실 전열기			20A		380/220		0.2	200				적합
좌6	투입실 콘센트			20A		380/220		0.2	300				적합
좌7	AC 전원			20A		380/220		0.2	200				적합
우1	SP			20A		380/220		0.2	-				-
우2	SP			20A		380/220		0.2	-				-
우3	SP			20A		380/220		0.2	-				-
우4	이젝터실 전열기			20A		380/220		0.2	200				적합
우5	염소실(저장실)전등			20A		380/220		0.2	0.2				적합
우6	염소실콘센트			20A		380/220		0.2	50				적합
우7	1층 콘센트			20A		380/220		0.2	400				적합
측정일	2014. 03. 25.			일기		맑음		측정장소	자양취수장 (정문판넬)
설 비 명				규격		사용전압 (V)		기준치 (㏁)	측정치 (㏁)				판정
	에어콘			30A		380/220		0.2	10				적합
	전열1			30A		380/220		0.2	20				적합
	전등			30A		380/220		0.2	10				적합
	전열2			30A		380/220		0.2	40				적합
측정일	2014. 03. 25.			일기		맑음		측정장소	자양취수장 (지하기계실)
설 비 명				규격		사용전압 (V)		기준치 (㏁)	측정치 (㏁)				판정
뚝도1호(제어조작전원)						380/220		0.2	2000				적합
뚝도2호(제어조작전원)						380/220		0.2	2000				적합
뚝도3호(제어조작전원)						380/220		0.2	2000				적합
뚝도4호(제어조작전원)						380/220		0.2	2000				적합
뚝도5호(제어조작전원)						380/220		0.2	2000				적합
뚝도6호(제어조작전원)						380/220		0.2	2000				적합
뚝도7호(제어조작전원)						380/220		0.2	2000				적합
뚝도8호(제어조작전원)						380/220		0.2	2000				적합
뚝도9호(제어조작전원)						380/220		0.2	2000				적합
뚝도10호(제어조작전원)						380/220		0.2	2000				적합
측정일	2014. 03. 25.			일기		맑음		측정장소	자양취수장 (지하기계실)
설 비 명				규격		사용전압 (V)		기준치 (㏁)	측정치 (㏁)		판정
배수펌프 1호 30HP				30[HP]		380/220		0.2	80		적합
배수펌프 2호 30HP				30[HP]		380/220		0.2	50		적합
배수펌프 1호 15HP				15[HP]		380/220		0.2	60		적합
배수펌프 2호 15HP				15[HP]		380/220		0.2	70		적합
진공펌프 뚝도 1호				30[HP]		380/220		0.2	80		적합
진공펌프 뚝도 2호				30[HP]		380/220		0.2	70		적합
측정일	2014. 03. 25.			일기		맑음		측정장소	자양취수장 (지하기계실)
설 비 명				규격		사용전압 (V)		기준치 (㏁)	측정치 (㏁)				판정
전동밸브 모터 뚝도 1호				1[HP]		380/220		0.2	400				적합
전동밸브 모터 뚝도 2호				1[HP]		380/220		0.2	500				적합
전동밸브 모터 뚝도 3호				1[HP]		380/220		0.2	700				적합
전동밸브 모터 뚝도 4호				1[HP]		380/220		0.2	700				적합
전동밸브 모터 뚝도 5호				1[HP]		380/220		0.2	600				적합
전동밸브 모터 뚝도 6호				1[HP]		380/220		0.2	600				적합
전동밸브 모터 뚝도 7호				2[HP]		380/220		0.2	700				적합
전동밸브 모터 뚝도 8호				2[HP]		380/220		0.2	600				적합
전동밸브 모터 뚝도 9호				2[HP]		380/220		0.2	600				적합
전동밸브 모터 뚝도 10호				2[HP]		380/220		0.2	500				적합
전동밸브 구뚝도 도수관				15[HP		380/220		0.2	40				적합
전동밸브 신뚝도 도수관				15[HP]		380/220		0.2	1000				적합
측정일		2014. 03. 25.	일기		맑음		측정창소			전기실
설 비 명			규격		사용전압 (V)		기준치 (㏁)			측정치 (㏁)		판정
좌1		옥상 광고탑 메탈 전등	50A		380/220		0.2			-		-
좌2		옥상 광고탑 메탈 전등	50A		380/220		0.2			-		-
좌3		옥상 광고탑 메탈 전등	50A		380/220		0.2			-		-
좌4		SP	50A		380/220		0.2			에너지절약차 부점등 전원차단
우1		옥상 광고탑 메탈 전등	50A		380/220		0.2			-		-
우2		옥상 광고탑 메탈 전등	50A		380/220		0.2			-		-
우3		옥상 광고탑 메탈 전등	50A		380/220		0.2			-		-
우4		SP	50A		380/220		0.2			-		-