문서번호	시설과-435
결재일자	2014.3.27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	시설안전부장		상수도사업본부부본부장
정연준	김인규	代강신재		03/27 정득모
협 조	생산부장		박용철
	급수부장		이상홍

공정보고회(3월) 개최 결과 보고

2014. 3.

상수도사업본부

(시  설  과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

공정보고회(3월) 개최 결과 보고

우리 본부에서 시행 중인 정수센터 고도정수시설공사 등 주요사업에 대한 3월 공정보고회 개최 결과를 보고 드림.

Ⅰ		보고회 개요

□ 일 시 : 2014.3.25.(화) 16:00 ~ 17:30

□ 장 소 : 본부 4층 회의실

□ 참석자(20명)

○ 본    부(6) : 부본부장, 생산부장, 급수부장

기전설비과장, 시설과장, 고도정수반장

○ 정수센터(4) : 정수시설과장(구의․뚝도․암사․강북)

○ 공사관계자(10) : 감리단장, 현장소장

□ 대상사업(5개)

○ 암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사

○ 강북정수센터 고도정수처리시설공사

○ 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사

○ 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사

○ 올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사

□ 회의안건 : 공사장별 공정현황, 추진계획, 주요현안사항 논의 등

Ⅱ		현장별 공정현황

(2014.3.27 기준)

공정률(%)	암 사	강 북	구 의	뚝 도	올림픽대로
계 획	83.49	87.29	74.30	46.52	97.33
실 적	82.83	87.30	74.24	46.63	95.40
대 비(%p)	-0.66	0.01	-0.06	0.11	-1.93

Ⅲ		주요 건의 및 논의사항

□ 암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사

○ 관리본관 장애인 편의시설 보완 관련(암사 정수센터)

- 승강기는 몸이 불편한 직원, 견학자를 위하여 꼭 필요한 시설로 설치하는 것이 타당함(암사 정수시설과장)

- 승강기 설치는 2안(기존건물 옥외계단 연결)으로 하되, 공사비가 저렴한 방법으로 검토할 것(부본부장)

○ 활성탄흡착지 효율적 유지관리를 위해 고정사다리 설치 요망(암사 정수센터)

- 정수센터에서 활성탄 점검을 위한 사용빈도가 극히 낮으며, 사다리를 설치할 경우 역세척시 활성탄이 깨질 우려가 있음(시설과장)

- 모든 활성탄지내에 설치할 필요는 없고 1계열에 1개 정도로 설치하는 것을 검토 요망(부본부장)

- 타정수장 사다리 설치 현황을 견학해 볼 것(부본부장)

○ 향후 원활한 활성탄 교체를 위해 투입구와 배출구 설치 요망(암사 정수센터)

- 지금 설치하지 않으면 활성탄 재생할 시기에는 설치하기 어려우며, 상수도 시설기준에는 활성탄 투입구, 배출구를 설치하게 되어 있음(암사 정수시설과장)

- 우리 본부보다 먼저 건설․운영중인 부산지역, 수자원공사 정수장을 견학해볼 것(부본부장)

○ 현 환기시설로만으로는 활성탄흡착지내 잔류오존 제거에는 한계가 있어 이에 대한 대책 마련에 대해 지속 논의 필요하며 실무회의 요망(부본부장)

- 암사 환기설비문제는 잔류오존 제거 대책이 없는 상황에서 환기시설만 설치하는 것은 적정치 않음(기전설비과장)

○ 암사 취수장 한강변 노출 콘크리트 벽체 이미지 개선(부본부장 현장방문 지시사항)

- 1취수장은 2취수장과 달리 요철이 없는 콘크리트 벽체로 이미지 개선이 필요함(부본부장)

- 제시된 여러 방안중 벽화 색채타일 붙임이 적절하며 우선 도안해보는 것이 좋을듯 함(부본부장)

□ 강북정수장 고도정수처리시설공사

○ 정수센터에서 제시된 정류벽을 설치하여 준공한 후에 운영결과에 따라 오존제거시설 설치여부 판단할 계획임(공사관리관)

○ 암사와 달리 강북은 활성탄지 천장고가 높아 여건이 좋으므로 AOP도입은 시설 운영 후 결정하며, 오존접촉지내 혼화촉진시설(정류벽)은 설치토록 할 것(부본부장)

□ 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사

○ 배출수지 추가 용량 확보방안

- 현재 미사용중인 기존 배출수지를 사용하기 위해서는 펌핑시설을 추가적으로 설치해야 하는 등 배출수지를 증설하는 것이 비용,운영면에서 유리함(구의 책임감리원)

- 기 시행된 시설물 합동점검 결과 미처리된 사항은 조속히 조치 완료되도록 협조해주기 바람(구의 정수시설과장)

○ 관리본관 외장공사시 추락위험 여부(부본부장)

☞ 관리본관 건축공사시 비계대신 리프트카를 사용하므로 추락염려는 없음(구의 책임감리원)

□ 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사

○ 2015년 말로 예정된 고도처리시설공사는 추경을 해서라도 내년 초까지는 조기 완료할 수 있도록 검토할 것(부본부장)

○ 2계열 침전지 안전점검시 3계열 침전지도 포함하여 진단하기 바람(뚝도 정수시설과장)

Ⅳ		본부 당부사항

□ 부본부장

○ 암사 활성탄여과지 환기문제는 별도로 전문가와 회의 요망

○ 암사 활성탄흡착지 투입구,배출구 설치건은 본부직원(시설과,기전설비과),감리단 등이 부산, 수공 정수장 합동견학 요망

○ 암사 활성탄흡착지 샘플링배관은 공사기간내에 설치하는 것이 타당함

○ 구의 현장은 공정이 늦으므로 공정관리에 철저를 기하기 바람

○ 뚝도 혼화지 유량계 설치시 정밀한 유량계가 설치되도록 검토하기 바람

○ 모든 현장에서 어떠한 경우든 안전사고가 발생하지 않도록 안전관리에 철저를 기하기 바람.

□ 생산부장

○ 암사 활성탄흡착지 샘플링배관 설치비용 과다 등으로 별도 공사해야될 경우 내년 센터에서 시행하나, 도로굴착이 수반될 경우 공사기간내에 설치하는 것을 재검토하기 바람

□ 급수부장

○ 조류발생 단계에 따른 고도시설(오존)가동 매뉴얼 작성요망

Ⅴ		향후계획

□ 3월 공정보고회 개최결과 통보

○ 공정보고 회의내용을 관련부서 및 감리단에 통보하여 보완토록 조치

□ 4월 공정보고회 개최(4.29 예정)

○ 4월 공정보고회시 본부 당부사항에 대한 조치결과 보고

공정보고회 사진

붙임 : 공정보고 외부참석자 명부 1부.  끝.