세계가 인정한 아리수, 시민과 함께하는 중부수도!
		중부수도사업소
수신	현장민원과장
(경유)
제목	고층아파트 가압직결급수 전환 가능여부에 대한 회신(돈암동 한신한진아파트)

1. 현장민원과-4149(17.02.20)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 돈암동 609-1호 한신한진아파트 가압직결급수 전환 가능여부에 대하여 아래와 같이 재회신하오니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

○ 회신내용 : 1) 그림 ① 방식의 가압직결급수는 아파트 단지내 상수도배관(D=250㎜)으로는 공급량 부족으로 가압직결 급수는 불가함

(주관경(D=250㎜)이 부담할 수 있는 지관수는 1,622세대)

2) 현재 지하저수조 용량(14,000㎥)공급에 충족하므로 그림 ② 방식을 이용하여

단지내 배관에 부스터펌프를 설치 급수하는 방식은 가능함.

① 가압직결급수 (불가)	배수지 부스터 펌프(저수조 우회) 고가 저수조 지하 저수조 펌프
② 저수조를 이용한 간접급수 (가능)	배수지 부스터 펌프 지하 저수조

끝.

							시설관리과장
주무관							이연한			주무관					한상근					시설관리과장					02/28 허준행
협조자
시행			시설관리과-6113									(						)		접수											(						)
우	04605					서울특별시 중구 장충단로 88															/
전화		02-3146-2205						/전송			02-3146-2239					/	wakeup73@seoul.go.kr												/	부분공개(6)