시   민

문서번호	현장민원과-4660
보존기간	년
결재일자	2017.3.2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

★주무관		현장민원과장
김우섭		03/02 정남기
협 조

수도계량기 검정(직권) 결과 보고서

2017.  3.

동부수도사업소

(현장민원과)

수도계량기 검정(직권) 결과 보고

관내 ******************에 만기 수도계량기 교체후  고장(이상)계량기 대량 발생으로 요금과에서 교체 요청됨에 따라, 고장분 계량기를 교체후 검정(직권) 통해 수돗물 사용량의 정확한 계측으로 시민 신뢰성 제고 및 세입증대에 기여하고자 함.

1		발생경위

□ 만기계량기 수령 (자재 → 동부)

○ 2016.09.21. : 2,400개(15mm)

-기물번호:d16-191401번 ~ d16-193800번(대한정밀)

○ 2016.10.17. : 2,600개(15mm)

-기물번호:d16-222001번 ~ d16-224600번(대한정밀)

□ 만기계량기 설치(교체)

○ 교체일 : 2016.10.19. ~ 2016.10.26.(276세대)

- 교체기물번호 : d16-193481 ~ d16-193800(78세대)

d16-222001 ~ d16-222800(198세대)

********************************

○ 교체일 : 2016.10.11. ~ 2016.10.13.(7세대)

- 교체기물번호 : d16-192861 ~ d16-192862(2세대)

d16-192608 ~ d16-192613(5세대)

*****************************

□ 요금민원 발생

○ ******************************* 사용량 감소 및          공동사용량 약 2,000톤 증가에 따른 요금민원 발생함.

- 요금과에서 만기수도계량기 교체후, 세대별 사용량 감소가 원인으로             판단 세대별 사용량 증감이 확실한 세대 23세대(2세대 회전멈춤)를

회전불량으로 교체 요청함.

2		조치사항

○ 2017.02.22. 자재사업소 및 본부 계측관리과에 2016년 9월~10월          납품 계량기중 고장(이상)계량기 발생사실을 유선 보고(통보)

○ 상기 수도계량기 기물중 고장(이상) 계량기 발생사실을 납품업체인            대한정밀에 통보

○ 2017.2.23.강변우성아파트 고장(이상)계량기 23세대 및               중곡동 소재 7세대 고장(이상)계량기 교체(대한정밀 입회)

※ 대한정밀측에서 자체 점검을 위해 철거한 이상 계량기를 인도요청               하였으나 불가함을 통보(철거 및 검정시 입회토록 조치)

3		수도계량기 검정 및 결과

□  검정요청 및 입회

○ 검정(직권) 요청

- 요 청 일 : 2017.02.23.

- 검정기관 : 서울특별시 품질시험소

- 수    량 : 철거계량기 30개

○ 계량기 검정

- 검정실시 : 2017.02.28. (09:00 ~ 20:30)

- 입회자 : *****************************

□ 검정 결과

○ *****************이상세대 2세대 발견

○ *****************상세대 6세대 발견

4		처리방안

○ 아파트 23세대중 21세대는 계량기 검정 공차 효율이 ±4%이내에          속하나, 검정 세대대부분은 공차효율이 마이너스(–)에 있어, 사용          량이 적은 현상이 발생하고 있으며,

○ 일반세대 7세대중 6세대가 고장(이상)세대로 철거기물 번호가 d16           -192608 ~ d16-192613 연속으로 발생됨.

○ 향후 고장계량기 발생된 기물번호 전후로 약40세대 정도 관찰 교체후

검정 결과를 본부 및 자재사업소에 통보 하고자 함.

붙임 : 품질시험소 검사 기록지 30개.  끝.