문서번호	정수과-1057
결재일자	2017.3.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
권학선		代경규선	03/03 서한호
협조	주무관		경규선
	주무관		정승열

2017년 2월

여과지 여재층 두께 조사결과 보고

2017. 3.

구의아리수정수센터

(정수과)

2017년 2월

여과지 여재층 두께 조사결과 보고

여과지의 안정적 수질관리 및 공정운영을 위해 여과지 여재층 두께를 조사하고 그 결과를 보고드림.

□ 추진 근거

○ 상수도시설 유지관리매뉴얼(한국상하수도협회, 2007, 357쪽)

- 여과시설의 운영관리(여과지별 모래층 두께 월 1회 확인)

○ 여과지 여과재 관리 개선방안보고 (정수과-6679, 2016.12.26.)

○ 정수장 운영지침「여과재 유지관리 지침」(구의-I007, 2000.8.7.)

□ 조사 현황

○ 조 사 일 : 2017. 2. 24.(금)  14:00~16:00

○ 대    상 : 제1정수장 12지 및 제2정수장 여과지 10지

○ 조 사 자 : 정수과 수질연구실 직원(경규선, 권학선, 이수한)

○ 측정방법 : 여재표층에서 여과지 상부까지의 높이를 측정하여 두께 간접 확인

○ 측정지점 : 제1정수장 6개 지점, 제2정수장 3개 지점

< 제1정수장 여과지>                 <제2정수장 여과지>

□ 조사 결과      (※ 세부사항 : 붙임2 참조)

○ 여층두께 결과 : 제1,2정수장 전체 여과지 기준에 적합

- 제1정수장 여과지

․당월 평균 74.8cm(72.4~77.4cm)로 전월 평균(74.8cm) 대비 동일 수준

- 제2정수장 여과지

․당월 평균 124.4cm(119.7~129.1cm)로 전월 대비 0.3cm 증가

(단위 : cm)

구 분	기준	측정 월	평균	최소	최대
제1정수장	75 ± 5 cm	’16년 11월	75.0	72.4	77.6
		’16년 12월	75.1	72.6	77.5
		’17년 1월	74.8	72.3	77.5
		’17년 2월	74.8	72.4	77.4
제2정수장	120 ± 8 cm	’16년 11월	124.9	121.2	129.8
		’16년 12월	124.1	120.1	128.3
		’17년 1월	124.1	120.1	128.8
		’17년 2월	124.4	119.7	129.1

○ 관련 사진

높이 측정 (여재표층에서 여과지 상부까지)	눈금 읽기

□ 보고자 의견

○ 제1,2정수장 모두 여재의 유실은 거의 없는 것으로 판단

붙임 : 1. 여과지별 여재층 두께 변화	1부

2. 여재층 두께 조사 결과(2월)	1부. 끝.

[ 붙임 1 ]      여과지별 여재층 두께 변화

□ 조사시기 : 2016년 1월~2017년 2월

□ 1정수장

○ 대     상 : 1지 ~12지

○ 조사 결과 : 75 ± 5cm 적합

○ 지별 여재층 높이 변화 추이

□ 2정수장

○ 대     상 : 1지 ~10지

○ 조사 결과 : 120 ± 8cm 적합

○ 지별 여재층 높이 변화 추이