함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	중구 수계관리 작업내역 보고(03.26)

1. 명에 의하여  중구 관내 대현산가압 직송라인 유량증가로 수계관리 및 민원을 처리하고  그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

○ 작업일시   :  2014. 03. 26

○ 보 고 자  :  추연청, 이상수

▣ 수계업무

목적 : 대현산3중블록 대현산배수지 가압직송라인 경계밸브 및 누수음청 하수도 점검
위치 : 신당5동 래미안아파트 일대
중블록명	위치	시설물명	구경 (mm)	내용	일시
대현산3중블록	신당5동 1000-652	다용도 제수변	Ø200	누수음청	03.26
	신당5동 85-577	중간제수변	Ø200	누수음청
	신당5동 851-4	인입제수변	Ø200	인입압력 저하로 밸브 조절
	신당5동85-268	분기제수변	Ø80	누수음청
	신당5동 85-270	분기제수변	Ø80	누수음청
	신당5동 85-319	분기제수변	Ø80	누수음청
	신당5동 85-452	소화전 제수변	Ø100	누수음청
	신당5동 85-688	퇴수변 다용도제수변	Ø200	밸브폐/누수음청
	신당5동 164-13	중간제수변	Ø200	대현산/대현산가압수경계 밸브폐/누수음청

중블록명	위치	시설물명	구경 (mm)	내용	일시
대현산3중블록	신당5동 164-13	분기제수변	Ø200	대현산/대현산가압수경계 밸브폐/누수음청	03.26
	신당5동 160	분기제수변	Ø200	대현산/대현산가압수경계 밸브폐/누수음청
	신당5동 165-39	분기제수변	Ø100	대현산/대현산가압수경계 밸브폐/누수음청
	신당5동 165-40	분기제수변	Ø80	대현산/대현산가압수경계 밸브폐/누수음청
	신당5동 80-128	분기제수변	Ø80	누수음청
	신당5동 166-100	중간제수변	Ø200	누수음청
	신당5동 166-21	퇴수제수변	Ø200	밸브폐/누수음청
	신당5동 80-128	분기제수변	Ø200	대현산/대현산가압수경계 밸브폐/누수음청
	신당5동 80-85	분기제수변	Ø200	대현산/대현산가압수경계 밸브폐/누수음청
	신당5동 80-85	중간다용도제수변	Ø200	대현산(3.1kgf/㎠) /대현산가압수(7.6kgf/㎠)경계 밸브폐/누수음청
	신당5동 80-85	분기제수변	Ø200	대현산/대현산가압수경계 밸브폐/누수음청
	신당5동 80-85	중간다용도제수변	Ø200	대현산(3.1kgf/㎠) /대현산가압수(7.6kgf/㎠)경계 밸브폐/누수음청
	신당5동 1049-2도	퇴수제수변	Ø80	밸브폐/누수음청
	수계경계밸브 이상없음 하수도 관로 및 누수음청 누수처 확인하지 못함 누수탐지반 탐지 의뢰

첨부 : 대현산가압직송라인 구역 gis도면1부. 끝.

주무관	추연청		주무관	최현태		급수운영과장	03/27 김영삼
협조자
시행	급수운영과-6436	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울 중구 장충동2가 208-1	/
전화		/전송	3146-2189	/		/	대시민공개