문서번호	슬러지재활용과-392
결재일자	2014.3.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장	중랑물재생센터소장
이충기		박명우	03/27 채희정
협조

원심탈수기 및 농축기 수리 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 3

서울특별시중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

원심탈수기 및 농축기 수리 검토 보고

노후 및 마모로 효율이 저하된 원심탈수기 및 농축기의 연차적 보수계획에 따라 금년도 보수대상 기기를 아래와 같이 수리시행하여 오니처리 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

농축기 및 탈수기 설치현황(농축기 19대, 탈수기 17대)

처리장별	구 분	형 식	규 격	수 량	제작사	비 고
2처리장	농 축	원 심	40㎥/hr	4대	외산	미 사 용
	탈 수	원 심	30㎥/hr	3대	외산	소화오니
3처리장	농 축	원 심	60㎥/hr	9대	국산	생오니 6 + 잉여오니 3
		드 럼	60㎥/hr	5대	외산	생오니 3 + 반류수 2
			90㎥/hr	1대	국산	반 류 수
	탈 수	원 심	30㎥/hr	8대	외산3 국산3	소화오니
			35㎥/hr	3대	국산	소화오니
		벨 트	9㎥/hr	3대	국산	소화오니

금년도 농축기 및 탈수기 보수대상

구 분	수 량	형 식	규 격	호 별	위 치
농축기	7대	원 심	60㎥/hr	4,6,8,9	원심농축기동
		드 럼	60㎥/hr	10,11,12
탈수기	5대	원 심	30㎥/hr	1, 3, 5호	원심탈수기동
				1, 2호	벨트탈수기동

금년도 보수대상 선정

○ 생오니 농축에 여유가 있는 원심농축기는 2년 단위로 선정하였고, 예비기가 없는 잉여오니 농축기 3대중 2대는 1년 단위로 선정함.

○ 탈수기는 2년 단위로 선정하였으며, 벨트탈수기동에 2011년 설치하여 3년이 경과한 원심탈수기 2대(1, 2호)도 금년도 반영함.

○ 기계식농축기 6대중 하부 하중지지 롤러베어링이 탈리액에 노출되어 베어링 수명이 짧은 3대(10, 11, 12호)베어링 교체 반영함.

○ 2007년에 설치한 3대의 기계식농축기중 노후로 년초 드럼스크린 축이 파손되어 수리한 1대(12호)를 제외한 2대(10, 11호)드럼스크린 축 교체 반영

외산제품 수리 문제점

○ 제한경쟁입찰로 선정된 대부분의 국내업체는 유압식(원심탈수기 3대, 원심농축기 10대)에 대한 수리경험이 없어, 수리후 탈수기 효율저하 현상이 발생하고, 주요 부속기기인 유압계통, 감속기계통, 컨트롤러등은 고장시 수리가 불가하며 교체가 필요한 외산부품의 경우 국내 수급이 되지않아 별도의 수리 가능한 업체와 수의계약 하여야 하는 문제점 발생.

외산제품 수리 대책

○ 국내 일반 디칸터형 백드라이브방식과 외산 유압식 원심탈수기, 원심농축기에 대하여 일괄적으로 제작 및 수리가 가능한 사회복지법인 월남참전전우회와 조달청 수의계약.

소요예산 및 계약방법

○ 소요예산 : 293,183,000원(부가세 포함)

○ 계약방법 : 조달청 수의계약(사회복지법인 월남참전전우회)

○ 수의계약 법적근거

- 국가를당사자로하는 계약에관한 법률시행령 제26조제1항4호라목

- 지방자치단체를당사자로하는 계약에관한 법률시행령 제25조1항 7의2 다목

보고자 의견

○ 2009년 이전 제작사 수의계약에서,  2010년이후 현재까지 제한경쟁입찰로 변경시행하여 농축 및 탈수기 1대의 평균 수리단가를 약1/2로 낮추었으나, 아직도 일부 외산제품은 별도 수의계약하여야 하는 문제점이 발생하여 외산제품인 유압식 원심탈수기 및 원심농축기 수리가 가능한 사회복지법인 월남참전전우회와 수의계약하여 별도의 수의계약을 지양함이 타당할 것으로 사료됨.