문서번호	급수운영과-5369
결재일자	2017.3.6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
최덕환	배성호	03/06 송근호
협 조

건축허가 신청 관련 급수 협의사항 보고

( 광진구 화양동 5-16호 )

2017. 3

동부수도사업소

(급수운영과)

건축허가 신청 관련 급수 협의사항 보고

	우리 사업소 관내 광진구 화양동 5-16호 건축허가 신청에 따른 상수도 급수협의 요청에 대하여 아래와 같이 현장 조사하고 보고합니다.

신청 현황

○ 관련 문서 : 건축과-5982(‘17.3.2)호

○ 신청 지역 : 광진구 화양동 5-16호

○ 건 축 주 :  라대성 외 1인

○ 건축 규모 : 지상7층, 건축 연면적 439.47㎡

○ 용     도 : 근린 생활 시설

현장 조사 내용

○ 급수 수계 : 아차산 배수지( LWL=65m, HWL=71m )

○ 평균 표고 : 13.4m

○ 분기점 수압 :  5.16~ 5.76 ㎏/㎠

▷ 급수 협의 지역은 배수관(D=80mm)의 수압으로 7층까지 순직결급수 가능함

○ 분기 및 인입 관경  : 근린 생활 일일사용 수량에 따라 가정용 D=20mm로

인입공사 시행

조치 의견

○ 신청지역은 현장조사 내용과 같이 급수가능한 지역으로 붙임과 같이 급수 협의 조건을 부여하여 회신코자 합니다.

붙 임   1. 위치도 1부.

2. 급수 협의 조건 1부.  끝.