문서번호	방재시설부-773
결재일자	2014.3.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
이정국		홍석환	03/28 박종웅
협조	치수시설과장		서관석
	환경시설과장		박희천

가시설(어스앵커, 버팀보, 락볼트) 긴급점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 3

도시기반시설본부

방재시설부

가시설(어스앵커, 버팀보, 락볼트) 긴급점검 결과보고

해빙기를 맞아 건설공사장 안전 및 품질관리 강화를 위하여 흙막이 가시설(어스앵카, 버팀보, 락볼트) 시공 및 안전관리실태에 대한 점검결과 보고임. ※ 본부장님 보고한 사항임(2014.3.26)

점검현장 : 총 17개소

○ 빗물펌프장 : 신림2 빗물펌프장 외 6 개소

○ 빗물저류조 : 신월 빗물저류시설 외 2 개소

○ 기 타 : 7 개소

점검대상

○ 공사장 흙막이 가시설 등에 대항 시공 및 안전관리실태

- 어스앵커, 버팀보, 락볼트 등

점검기간

○ 2014.3.10(월) ~ 2014.3.19(수)

점검방법

○ 점검표에 의한 점검(별첨)

○ 현장별 합동점검(공사관리관, 책임감리원, 현장대리인)

점검사항(별첨)

○ 주요 점검사항

- 사용재료의 적정성

⇒ 자재공급원 승인 적정여부

- 시공계획의 적정수립 및 이행여부

⇒ 안전, 품질 및 공정관리 등

- 시공 및 유지관리 사항

⇒ 시공상세도 작성 및 승인처리 적정여부

⇒ 어스앵커의 안전시공 및 인장력 등 기능유지 적정여부

⇒ 버팀보의 안전시공 및 이상응력 발생 여부

⇒ 락볼트의 인장력 등 기능유지 적정여부

⇒ 계측기 적기설치 및 지속적인 Data 관리실태

⇒ 기타사항

점검결과

○ 전체 17개 공사현장 중

- 점검현장 : 총 19개소(관악산 도림천 저류시설 3개소로 분류 포함)

- 지적현장 : 3개소

(단위 : 개소)

구분	지적현장	이상없음	해당없음	기타 (공사중단)	비고
어스앵커	2	5	11	1
버팀보	1	8	9	1
락볼트	-	3	15	1
계	3	16	35	3

○ 주요 지적내용 : 총 5 건

- 어스앵커 : 2건

‣ 어스앵커 인장력 풀림

‣ 쉬트파일 배면 빗물 유입방지

- 버 팀 보 : 3건

‣ 버팀보 연결시기 지연

‣ 일부 띠장 보걸이 시공 부적정(여유장 부족 등)

‣ 수직, 수평재 연결 지연

- 락 볼 트 : - 건

조치계획

○ 어스앵커 강선 풀림 현장(서남분뇨처리)에 대하여는 재긴장 조치하였으며 계측 검토결과 가시설 지보 안전에 큰 영향이 없는 것으로 판단됨에 따라 계측관리 및 현장조사를 통하여 안전에 만전을 기하고자 하며,

○ 버팀보의 경우 연결시기 지연, 보걸이 여유장 부족 등에 대하여는  즉시 조치완료 하였음.

○ 해빙기를 맞아 지반이완 등 거동에 따른 가시설의 이상변위 등이 발생될 소지가 많으므로 주기적인 점검 실시로 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함.

첨부 : 1. 안전 점검사항 및 조치결과 1 부.

2. 주요 안전점검 현황사진 1 부.

3. 안전점검 조치 현황사진 1 부.

4. 현장별 안전 점검표 각 1 부.(별첨) 끝.