문서번호	정수시설과-827
결재일자	2017.3.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		정수시설과장
조정수		03/06 윤종민
협 조
	주무관		김현철

자양취수장 정전대비 교육 (02월)

2017. 03. 03.

뚝도아리수정수센터

(자양취수장)

자양취수장 응급복구 조치요령

□ 전기실 특고 수전반으로 이동하여 정전원인을 파악한다.

○ 한전정전의 경우 특고반 ALTS의 한전 주전원은 “전원1”이고, 예비전원은 “전원            2”이며

○ 활선상태 A1, B1, C1램프가 양쪽 모두 적색표시일 경우 한전전원은 정상이며, 활선상태 램프가 녹색으로 표시된 전원측 선로가 정전사고 상태이므로

○ 양측 모두 녹색이면 한전 전체정전이므로 배전사령실(2290-5266~7)로 연락하여, 원인 및 복구시간 등을 확인하고 보고계통에 따라 보고한다.

□ 자체정전의 경우

○ 특고반 주차단기가 차단되는 상황은 거의 없고 주로 기동반이 차단되므로 정전 범위 및 정전사유를 확인하여, 정수장 제어실에 보고(구내 553)하고 정전지점부터 필요한 조치를 취하며 담당자 및 생산책임자는 보고계통에 따라 보고한다.

※ 고장발생 계전기를 확인(OCR, OCGR, POR 등)하여 기록후, RESET

□ 전체 정전시

○ 비상발전기 자동 가동여부를 확인하며, 미가동되었을 경우 수동으로 운전한다.

□ 복전 확인 후 송수펌프 기동반 등이 ON상태일 경우

○ 수동으로 OFF시키고 RESET시킨 후 각 상황별 표준수전순서(수배전반 전면에 표시됨)에 따라 운전 시행

※ 야간 및 휴일기간 중 정상 수전이 불가 시에는 안전관리자와 연락하여 긴급조             치 한다

【 상황 1】- 변압기 1호 표준수전 순서】

(주선로 및 예비선로 양측 정상시)

순번	조 치 내 용	수배전반
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫	․ ALTS의 전원인가를 확인한다(활선상태 LAMP) ․ LBS1 ON(램프 확인) ․ 특고압 Main VCB1 ON ․ LBS3 ON(램프 확인) ․ 특고압 변압기반(1호) VCB1 ON ⇒ 변압기 정상여부 확인 ․ 고압 Main VCB1 ON ․ 소내용 변압기 VCB1 ON ․ 고압기동반 Main VCB(신․구취수) ON ․ 모타 펌프 가동 ․ 특고압 Tie VCB ON ․ 특고압 변압기(3호) VCB ON ⇒ 변압기 정상여부 확인 ․ 고압 VCB(청계천) ON	EHV-2 EV-1 EV-2 EV-4 EV-5 HV-M1 HW-TP HV-1,2 1～10호 EHV-N5 EV-7 HV-M3

【 상황 2】- 변압기 2호 표준수전 순서】

(주선로 및 예비선로 양측 정상시 : 1호변압기 고장)

순번	조 치 내 용	수배전반
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬	․ ALTS의 전원인가를 확인한다(활선상태 LAMP) ․ LBS1 ON(램프 확인) ․ 특고압 Main VCB1 ON ․ LBS3 ON(램프 확인) ⇒ EV-5 VCB OFF 확인 ․ 특고압 Tie VCB ON ․ 특고압 변압기반(2호) VCB ON ⇒ 변압기 정상여부 확인 ․ 특고압 변압기반(3호) VCB ON ⇒ 변압기 정상여부 확인 ․ 고압 Main VCB(예비) ON ⇒ HV-M1 VCB OFF 확인 ․ 고압 Main VCB(청계천) ON ․ 고압 Tie VCB ON ․ 소내용 변압기 VCB1 ON ․ 고압기동반 Main VCB(신․구취수) ON ․ 모타 펌프 가동	EHV-2 EV-1 EV-2 EV-4 EHV-N5 EV-6 EV-7 HV-M2 HV-M3 HW-T1 HW-TP HV-1,2 1～10호

【 상황 3】- 예비선로로 변압기 1호 표준수전순서】

(ALTS 또는 주선로 고장시)

※ [자양취수장 전력계통 참조]

순번	조 치 내 용	수배전반
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫	․ GS 전원인가 및 ON 확인 ․ LBS2 ON ․ 특고압 Main VCB2(예비) ON (RESET "F5" 실시후) ․ LBS4 ON ⇒ EV-2 VCB OFF 확인 ․ 특고압 Tie VCB ON ․ 특고압 변압기반(1호) VCB ON ⇒ 변압기 정상여부 확인 ․ 고압 Main VCB ON ․ 소내용 변압기 VCB1 ON ․ 특고압 변압기반(3호) VCB ON ⇒ 변압기 정상여부 확인 ․ 고압 Main VCB(청계천) ON ․ 고압기동반 Main VCB(신․구취수) ON ․ 모타 펌프 가동	EHV-1 EHV-N1 EHV-N2 EHV-N3 EHV-N5 EV-5 HV-M1 HW-TP EV-7 HV-M3 HV-1,2 1～10호

※ VCB 투입 전, 계전기 RESET 필히 실시

※  VCB(차단기) 인출 및 인입방법

① VCB(차단기)가 반드시 개방 상태에서만 한다

② 조작전원을 반드시 개방한다

③ PUSH to OPEN을 손으로 2~3번 눌러준다.

④ 차단기 표시창 OPEN 확인

⑤ VCB(차단기) 인출 및 인입한다 (단, 인입시 축세 해제시켜서 스프링에 의한 투입방지)

※ 운전판넬(모자이크) 전원 고장으로 상태표시가 안될 때 현장 조작판넬에서 운전 가능

※ 단로기, 차단기 인출, 인입시 VCB(차단기)가 투입(ON) 상태에서 할 때 대형사고 발생