문서번호	급수운영과-4106
결재일자	2017.3.7.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
김재모	박홍	03/07 유용일
협 조

누수탐지 작업일지

2017년 3월 6일(월요일)								탐지원	주무관		주무관		주무관
									김재모		전경복
탐지구역				반포16블록 외 2개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
반포16		민 원 (음청식, L로드탐사)		서초구 방배로169일대 (방배동 874-1번지)		내방역 사거리 주변 차도에 불명수 유출민원건, 음청식탐지 및 L-로드탐사 결과 300mm관로 누수적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							300mm관로 누수적출
양재10		민 원 (다점식야간탐사 설치중)		서초구 매헌로16길40일대 (양재동 212번지)		리본타워 아파트 주계량기 변실에 불명수 유입민원, 다지점상관식 로거센서 3개소 야간예약탐사 설치중.							80mm관로
반포15		민 원 (음청식, L로드탐사)		서초구 동광로19길51일대 (방배동 765-1번지)		레미안 방배에비뉴아파트 주계기실 옆 화단에 불명수 유출건 음청식 탐지결과 옥내누수로 판명 관리사무소 자체처리안내.							80mm관로
구분	근무자		소블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남
서초

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.