문서번호	정수과-250
결재일자	2014.3.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
경규선		03/28 代정희중
협조

수질 일일 시험 결과

2014. 3. 27

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	박종성
	야간	복인근

2014년 3월 27일[목]	날씨 :	맑음	기온 :	12℃	기압 :	1047hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB
	Geosmin

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			3,740		4,080
탁 도	10:00	2.9		0.045
									규조류		Cyclotella	2,800		2,700
	21:00	2.8		0.044
											Melosira	260		250
pH	10:00	7.6		7.1
											Synedra	160		150
	21:00	7.7		7.1
											Asterionella	380		390
알칼리도	10:00	49		45							Fragilaria	290		280
	21:00	49		45
											기타	380		360
잔류염소	10:00	0.38		0.36							소 계	4,270		4,130
	21:00	0.31		0.33
									남조류		Anabaena
											Microcystis
□ 일일 실험
											Oscillatoria
											Phormidium
		원수		#1정수
											기타
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	0
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus
											Chlamydomonas
	21:00	-		무미
											기타	70		100
색도	10:00	3		0
											소 계	70		100
	21:00	4		0
수온	10:00	11.8		9.9
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	11.0		10.4
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	4.5		1.3
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	4.4		1.4
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.07		0
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.06		0
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	196		189
	21:00	196		186