문서번호	예방과-3874
결재일자	2017.3.7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

담당자	예방팀장		예방과장
남태화	홍성원		전결 03/07 김주호
협 조

소방시설 완공 감리결과 검토보고서

[*****(천호동 357 외1필지)-증축, 대수선 및 용도변경]

1. 민원접수-제839~840호(2017.03.06.)『소방시설공사 완공감리결과보고서』와

관련입니다.

2. 위 민원신고서 검토결과를 다음과 같이 보고합니다.

2017. 3. 7. (화)

*********************

건 명	소방시설 완공 감리결과 검토보고서 [*****(천호동 357 외1필지)-증축, 대수선 및 용도변경]
가. 감리대상 건축물 *증축, 대수선 및 용도변경*
위 치		****** 강동구 올림픽로 684(천호동 357 외1필지)
건 축 주		박 우 일 (구. 친구병원) 서울현대요양병원	허가동의일		2016.11.21.(제16-216호)
			시공신고일		2016.12.02.(제16-259호)
건 물 구 조		양식 철근콘크리트조, 6/2층, 1개 동 중, 대지면적 2,027.90㎡, 건축면적 875.42㎡, 연면적 6,547.66㎡ ① 증축사항 : 연면적 5.46㎡ 증가(지하1층 40.8㎡ 증가) ② 용도변경사항 : 전층 의료시설(병원), 1종근생 → 의료시설(요양병원), 2종근생으로 변경 ③ 대수선사항 : 내부 엘리베이터 추가 설치
주 요 용 도		복합건축물 (의료-요양병원, 근생)		소방시설 시 공 자	주식회사대호소방 대표 김진태(☎ 02-584-9019) (전문/제서초2011-11호)
소방공사 감리자		대한소방기술단 대표 강석운(☎ 02-383-7119) (전문/제은평2014-2호)		감리등급 (감리구분)	***** 김상욱-기계(특급),전기(특급)
소 방 시 설		○ 소화기구, 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 자동화재탐지설비, 시각경보기, 자동화재속보설비(신설), 비상방송설비, 가스누설경보기, 상수도소화용수설비, 피난기구-구조대, 인명구조기구(신설), 유도등, 비상조명등, 거실제연설비(신설), 연결송수관설비
나. 확인결과(확인자 의견) 위 건물 소방공사 감리결과 보고서 확인한 바 설치키로 한 소방시설이 화재안전 기준에 적합하게 설치 및 소방시설 성능시험결과가 양호하다고 제출되었으며, 현장확인 결과 보완사항 처리 완료되어 소방시설 완공검사증명서(사용승인동의용)를 발급하고자 합니다. 끝.