문서번호	정수과-1239
결재일자	2017.3.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장
이한식		03/07 김효상
협조
	주무관		최양교

제어실 업무일지(3/7 주간)

2017.  3. 7(화)

뚝도아리수정수센터

[정수과]

제어실 업무일지(주간)

□ 업무현황

일 자	2017. 3. 7(화) 주간		날 씨	맑 음
생산책임자(팀)	이 한 식 (D팀)	근무자 현황	7명 (연가 : 0, 조퇴: 0)

□ 정수처리 운영현황

구 분		운 영 내 용
정수처리 공정순찰		순찰시간	순찰구역	순찰결과	순찰자
		10:00~11:00	침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실, 중계펌프장 등	이상없음	이한식 이지광 박종선 정재용 이원열 김영복
		15:00~16:00	침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실, 중계펌프장 등	이상없음	이한식 이지광 장은생 정재용 이원열 김영복
정수생산 운영결과		구 분	정수생산 운영결과	정수지 및 배수지 수위확보 운영결과
		오전	이상 없음	수위 적정 운영
		오후	이상 없음	수위 적정 운영
수질 감시결과		○ 정수 탁도 및 잔류염소 등 수질 목표 이내 유지
정수약품 투입		○ 응집약품, 중염소, 후염소 적정 투입 중
주요 작업내용		○ 시설물 순찰 ○ 침전지, 여과지 스컴제거, 환경정비
정비요청 신규 ◎ 기존 ○	자체 점검	◎ 6일 정전관련 여과지 11,12지 유입밸브 및 수위계 불량 – 7일 점검 수리완료
	삼성 점검	◎ 2계열 여과지 OCGR 트립으로 정전(16:30~16:33) 삼성 원인파악 중 ○ 활성탄흡착지 지하공동구 벽체신축이음부 누수(6지~8지 사이) - 점검 요 ○ 1침전지 좌측 부유물 제거기 고장 및 2침전지 우측 부유물 제거기 불균형 - 수리 요 ○ 2계열 여과지 지하공동구 7지~8지 사이 바닥 신축이음부 누수 – 점검 요 ○ 활성탄흡착지(22지) 역세척중 역세척수 유입변 누수 - 점검 중 ○ 활성탄지 오존투입지간 연결통로 및 지하 공동구 벽체이음부 누수(14지~16지사이) 점검 중 ○ 침전지 3지(왼쪽) 원형스컴제거기 고장 - 점검 중 ○ 모래여과지 입자계수기 2지 샘플링펌프 소음(우측) 및 트립(좌측) 점검 중 ○ 고도 전기실(2개소) 및 활성탄지(1지측) 출입문 도어체크 설치필요 - 점검 중 ○ 중계펌프장 전기실 창문 자동폐쇄장치 이상으로 경보음 발생 - A/S 요청 ○ 2배수정 지하 출입문쪽 천정, 벽체 누수 - 보수 요

□ 정수생산 운영관리 및 전달사항

○ AOP 매일 (월~금) : 09:00 ~ 17:00 가동 요함 (휴일 운휴)

○ 유효율 98.5%이상 관리 요

○ 혼화지 약품투입관 점검철저, 회수조 펌프는 모래여과지 역세척후 2시간 후에 가동

○ 송수 목표 잔류염소 : 0.38㎎/L 유지(1/6 09:30)	※ 현행 가압장 : 0.2㎎/L 이상유지

○ 여과지 지별탁도계 이상 유무 확인철저 : 측정기기, 통신상태 등

○ 부하관리가 필요 없는 공휴일, 일요일은 24시간 균등 생산 할 것

○ 전력량 절감을 위한 부하관리 철저 : 봄철 부하관리 및 피크관리 시행 (3월 ~ 5월)

□ 인수인계사항(신규 ◎, 기존 ○)

원수 수질(착수정) 및 약품 주입률

구 분	원수 수질(착수정)			약품 주입률(ppm)
	탁도(NTU)	pH	알카리도	PAC	이산화탄소	가성소다	O3(H2O2)	후염소
3/07 17:00	3.1	7.6	51	10	2.8	-	0.5 (○)	0.63

◎  침전지 5호 경사판 부유물 제거작업(14:30 ~ 15:30)

◎  물연구원 채수(14:00) - 역세척 지연

○ 취수펌프 교체 운전 (3,4호 → 5,6호) : 3/3(금)

○ 강북취수 교체운전 (1호→7호) : 2/27(월)

○ 모래여과지 역세척 시퀀스 조정 - 공기(2분), 물세척[6분 → 4분] : 2/23(수)

○ PAC 메인탱크 교체 (4호 → 3호) : 2/12(일)

○ 후염소 투입 교체 (G:교반기→인젝터) : 2/10(금)

○ 착수정 잔류염소 농도 0.2 ~ 0.3 유지 요함 : 1/24(화) ~

○ 활성탄흡착지 저류조 드레인밸브 조정 (현재 60%) : 1/11(수)

※ 수위 2.7m 상승시 → 58%, 3m 상승시 → 56%, 3.5m 상승시 → 50%

○ 2계열 여과지 역세척 여과지속시간 조정 (80시간 → 72시간) : 1/5(목)

○ 활성탄 역세시간(1,200초), 시동방수시간(2시간)

	< 주요 특이사항 >
∙ 없 음

끝.