함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	종로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2017년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획(수정)

1. 관련근거

가. 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방방재청훈령 제303호)

나. 재난관리과-1804(2017.3.2.)호『2017년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비                   계획 알림』

2. 위와 관련 2017년도 상반기(3월 중) 우리119안전센터 관내 소방용수시설에 대한 일제점검·정비 계획을 붙임과 같이 수립하여 추진하고자 합니다.

가. 기 간

- 소방용수 일제 점검 : 2017. 03. 01. ~ 03. 31.(기간중 9일간-팀별3일)

- 119행정정보시스템에 소방용수 변경 및 미비정보 등록 : 03.31.까지(개인별 입력)

나. 조사 대상

총계 (공설+사설)	소계 (공설)	소화전		저수조	급수탑	사설	비상 용수	비소
		지상식	지하식
413	392	154	238	5	0	16	0	38

다. 인 원 : 1,2,3팀 당일 사고자 제외 전직원

※ 센터장 및 1,2,3팀 팀장은 소방용수시설 조사 감독 실시

※ 당일 미실시 조사 대상은 차일 근무일지에 기재후 소화전 조사 실시

라. 활동방법 : 당번근무자 일제조사(소방활동), 비번근무자 출동대기 원칙 준수(4시간 이내)

※ 소방행정과-26048(2013. 9. 17)호 “교대제 근무자 소방활동 지침” 참조

마. 주요점검 내용 및 조사결과 조치사항

○ 노후소화전(30년이상) 병행점검 실시- 점검실시후 등급별 분류후 결과제출                ○ 각 소화전 제수변은 모두 잠금 및 기타 자료조사

○ 도색 및 보온 대상 파악(2015~2016년 도색완료대상 중복금지)

○ 소방용수시설 조사내용은 담당자가 휴대정보시스템에 입력

○ 경미한 고장은 즉시 시정, 현장 보수 불가일 경우 본서 보고

○ 비상소화장치 적재된 수관 등 비품 이상 유무 확인

○ 매몰, 위치불명 소방용수시설 발생시는 즉시 본서 보고

○ 소방용수(급수탑) 및 비상소화장치 부착불법광고물 제거

○ 유사시 주민들이 사용 가능토록 비상소화장치 및 소화전 사용법 교육실시

○ 표찰 발견시 즉시 재난관리과로 보고

○ 사설소화전 점검후 사진등을 소방용수행정정보 시스템에 넣을것

○ 불법주.정차단속 병행실시

바. 소방활동상 취약지리조사

○ 조사대상

- 소방활동 소외지역(통행장애지역)전수조사(재난관리과-1624(2017.02.23.))병행실시

- 주차구획선 5m이내 소화전 파악

- 관할 구역내의 소방활동에 사용되는 전(全)도로

- 소방차량 통행이 어려운 고지대,주거밀집지역

- 화재경계지구 및 취약시장 등 지역

- 대형화재취약대상 인근 주차장, 화단 등 진화활동에 장애 축조물 지역

- 지하철공사 등 각종 시설공사자 진행되는 지역

○ 조사내용

- 동명, 지번, 간선 및 지선도로의 폭, 거리, 교통의 상황, 토지의 고저,                    건물의 개황, 기타 소방활동상 필요한 지리

- 관내 지리의 변동사항, 각종 도로공사 및 보수공사 등으로 인한 소방차                   량 통행의 지장 유무 확인

○ 조사방법 : 소방용수시설 조사시 병행실시

3. 행정사항

가. 각 팀장님은 점검 대원의 안전사고 대비 교육을 철저히 실시하시고, 규                   정 복장착용 및 점검장비를 휴대하며, 비번 근무자는 출동대기 업무에                    만전을 기하기 바라며,

나. 다용도 소화전 점검시 제수변 잠금을 필히 금하며(수도사업소에서 유                    지·관리하는 시설물로 제수변 잠금시 단수, 및 녹물 발생우려)

다. 일제점검 시 급격한 밸브 조작으로 인하여 녹물이 일반가정으로 유입되                   는 민원이 발생하지 않도록 밸브조작을 천천히 부드럽게 하고(개폐장애                   시 주유-오일), 제수변 스핀들을 나중에 개방하는 등 직원교육에 철저                   를 기하기 바라며,

라. 점검 ․ 정비 실시한 내용이 누락되는 부분이 없이 반드시 소방행정정보                   시스템과 일치되도록 현행화

마. 조사 실시 후 소화전 및 제수변 밸브를 반드시 잠금조치후, 배관에 고                   여 있는 물을 완전 배수시켜 동절기 배관이 동파되는 일이 없도록 철                   저를 기하여 주시고

바. 119행정정보시스템상 미 입력된 소방용수시설 및 무적 소방용수시설을                   발견시에는 용수담당에게 연락 바람.

붙임   1. 2017년도 상반기 일제소방용수시설 조사일정(신교) 1부.

2. 2017년도 상반기 일제소방용수시설 조사담당자(신교) 1부.

3. 2017년도 상반기 일제소방용수시설 일제조사 결과(서식) 1부.

4. 주차구획선 내 소화전 설치여부 1부.

5. 주차구획선 1부.

6. 2017년 소방용수시설 도색 및 보온 대상 파악결과(서식) 1부.

7. 2016년 하반기 노후소화전 조사 결과보고(참고자료) 1부.

8. 2015 도색 및 보온(종로소방서) 1부.

9. 2016 도색 및 보온(종로소방서) 1부.

10. 표찰 발견 보고(보고서식) 1부.

11. 교대제 근무자 소방활동 지침 1부.  끝.

담당자	이종후		1팀장	김성권		센터장	03/07 유재환
협조자
시행	신교119안전센터-1093	(		)	접수		(		)
우	03032	서울특별시 종로구 자하문로 93	/
전화	02) 737-8119	/전송	02) 736-0119	/	lucidity@seoul.go.kr	/	대시민공개