문서번호	총무과-8069
결재일자	2017.3.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
백상희		박동규	03/07 정상택
협조	주무관		임삼택
	주무관		우석식

『본관, 서울도서관 등 1/4분기』

전기설비 자체 안전점검 점검 계획보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017.  3.

행  정  국

(총무과)

『본관, 서울도서관 등 1/4분기』

전기설비 자체 안전점검 계획

본관, 서울도서관 및 시민청 전기시설물의 사용실태 및 설비 절연상태 등 안전여부 확인을 위한 자체 안전점검 계획을 보고드림

점검개요

❍ 대  상 : 본관, 서울도서관, 시민청, 남산별관 176개소 4,244회로

❍ 일  시 : ’17. 3.11(토) ~ 3.13(월), 07:00 ~ 15:00

구 분	3.11 (토)	3.13 (월)	기 시행(3.5)
대 상	본관	서울도서관, 시민청	남산 1별관
	(분전반 103개소 2,946회로)	(분전반 55개소 1,096회로)	18개소 202회로

※ 상시 개방하는 시민청 및 가동되는 동력 설비는 운휴시간 측정 등 탄력적 시행

❍ 방  법 : 층별 전기차단 후 부속실․시설정비원 직접점검

❍ 인  원 : 4개조 13명 (부속실 7명, 시설정비원 6명)

❍ 장  비 : 절연저항 측정기 4대, 열화상 카메라 1대

점검내용

❍ ’16년 4/4분기 불량설비 운영 및 현재 상태 확인

❍ 개별 전열기 사용실태 및 설비 안전도 여부 확인

❍ 층별 분전함, MCC반 발열상태 열화상 측정 안전여부

❍ 모든 전기설비(조명, 동력설비, 사무기기, 전열기기 등)절연상태

조치계획 및 행정사항

❍ 부적합 설비는 현장 확인 조치하고, 정밀점검 및 설비개선이 필요한 사항은 정비계획 수립 후 정비시행

❍ 절연저항 측정일시 등 세부 점검일정 사전 업무공지

따로붙임 : 절연저항 측정 조 편성표 1부. 끝.

절연저항 측정회로 및 측정조 편성

▢ 절연저항 측정회로

◯ 본청사

구 분	계	A존	B존	C존	기타
분전반수	103	31	29	30	13
회로수	2,946	832	902	909	303

◯ 도서관

구 분	계	D	E	옥외	비 고
분전반수	35	17	15	3
회로수	684	349	317	18

◯ 시민청 : 분전반 20개소, 412회로

▢ 측정조 편성

구 분	1 조	2 조	3 조	4 조
3.11(토) (08:00 ~ )	A존	B존	C존	기타 설비
	명노봉, 한상민	이희명, 박종우	박준선, 유옥수	임진우, 표형문
3.12(월) (07:00 ~ )	D존	E존	시민청 등 기타설비
	김정호, 유태원	우석식, 이희명	명노봉, 이근증
3.5(일) 남산별관	임진우, 이상욱

※ 동력분전반 : 류태원, 김영수, 임진우 (평일 근무시간에 탄력적 시행)