문서번호	급수운영과-3899
결재일자	2017.3.7.
공개여부	비공개(2)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영과장		강동수도사업소장
김용현	전명수		03/07 代박성주
협 조	요금과장	백대현
	시설관리과장	김태형
	주무관	송종범
	주무관	황대룡
	주무관	김종수

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

′17년 2월

공급량 증․감 원인 분석 보고

2017.    3.    .

강동수도사업소

2월 공급량 증․감 원인 분석 보고

2017년 2월 공급량 증･감원인 분석 및 향후 대책을 보고 드림

[관련근거]

- 2016년 유수율 향상 추진계획 알림                  : 누수방지과 –2749(′16.03.17)

- 유량감시시스템을 통한 공급량 분석관리 철저        : 누수방지과 - 797(′17.01.20)

Ⅰ		공급량 현황

공급량(2월) : 8,446천㎥ ⇒ 전년대비 1.8% 감소

(단위 : 천㎥, %)

구 분	2015년	2016년				2017년
		공급량	일평균	전년 대비		공급량	일평균	전년 대비
				증․감량	증․감율			증․감량	증․감율
계	18,525	17,835	297	-690	-3.72	17,717	300	-118	-0.66
1월	9,794	9,231	298	-563	-5.75	9,271	299	40	0.43
2월	8,731	8,604	297	-127	-1.45	8,446	302	-158	-1.84
3월	9,635	9,331	301	-304	-3.16
4월	9,201	9,258	309	57	0.62
5월	9,647	9,842	317	195	2.02
6월	9,988	9,949	332	-39	-0.39
7월	10,539	10,444	337	-95	-0.90
8월	10,419	10,586	341	167	1.60
9월	9,680	9,721	324	41	0.42
10월	9,601	9,759	315	158	1.65
11월	9,096	9,157	305	61	0.67
12월	9,277	9,282	299	5	0.05
총계	115,608	115,164	315	-444	-0.38

□ 일평균 공급량은 전년 동월대비 4.9천㎥(1.6%) 증가

구별 공급량

(단위 : 천㎥, %)

구 분	계	송파구(광암중)	강동구(길동중)	비 고
증․감량	-158	-261	103	일평균 증가량 : 4.9천㎥
증․감율	-1.8	-4.2	4.3
′17년 2월	8,446	5,926	2,520	일평균 : 301.6 - 광암중 : 211.6, 길동중 : 90.0
′16년 2월	8,604	6,187	2,417	일평균 : 296.7 - 광암중 : 213.3, 길동중 : 83.4

※ ′17년 2월은 28일,  ′16년 2월은 29일

전년대비 공급량 변화도

□ 최근 3년간 월별 총 공급량 비교

□ 최근 3년간 월별 일평균 공급량 비교

중블록별 공급량

(단위 : 천㎥, %)

중블록명	′16년 2월				′17년 2월				비 고 (고립여부)
	공급량	일평균	전년 대비		공급량	일평균	전년 대비
			증․감량	증․감율			증․감량	증․감율
계	8,604	296.7	-126	-1.4	8,446	301.6	-158	-1.8
송파구	6,187	213.3	262	4.4	5,926	211.6	-261	-4.2
광암1	1,500	51.7	-36	-2.3	1,179	42.1	-321	-21.4	고립
광암2	1,982	68.4	521	35.7	1,862	66.5	-120	-6.1	고립
광암3	2,370	81.7	-558	-19.1	2,435	86.9	65	2.7	고립
광암4	335	11.5	335	100	450	16.1	115	34.3	고립
강동구	2,417	83.4	-388	-13.9	2,520	90.0	103	4.3
길동	2,417	83.4	-388	-13.9	2,520	90.0	103	4.3	고립

※ ′17년 2월은 28일,  ′16년 2월은 29일

□ 광암중블록 재조정 및 분리 운영(′16. 2. 1)

- 광암3블록인 가락본, 문정1동, 장지동 일부지역을 광암2블록으로 전환

- 광암3블록인 가락1동, 장지동 일부, 문정2동, 위례동을 광암4블록으로 분리

※ 광암3블록은 축소 및 분리, 광암2블록은 확대, 광암4블록 신설

Ⅱ		분야별 변화 분석

공급량 분석(총괄)

□ 전년 동월대비 수전수는 3.3천전 증가와

□ 위례신도시, 문정지구 등 대단위 사업지구의 꾸준한 입주로 일평균 공급량은  전년 동월대비 4.9천㎥(1.6%) 증가

□ 공공용수량은 1,067㎥으로 공급량 대비 0.013%임

□ 누수복구는 전년 동월대비 74건 증가하였음

분야별 증․감 원인분석

□ 수전수 증․감 현황

- 총 수전은 225,4천전으로 전년 동월대비 3.3천전 증가

(단위 : 전)

구 분		계	구 경								비 고 (전월)
			15	20	25	30	40	50	75	100~300
증･감	계	3,321	3,339	-331	-249	407	110	32	8	5
	송파구	2,642	2,765	-223	-168	177	52	28	7	4
	강동구	679	574	-108	-81	230	58	4	1	1
′17년 2월	계	225,402	185,133	13,718	10,452	9,138	4,833	1,164	542	422	(225,143)
	송파구	133,121	109,800	7,299	5,802	5,757	3,296	647	262	258	(133,007)
	강동구	92,281	75,333	6,419	4,650	3,381	1,537	517	280	164	(92,136)
′16년 2월	계	222,081	181,794	14,049	10,701	8,731	4,723	1,132	534	417	(222,132)
	송파구	130,479	107,035	7,522	5,970	5,580	3,244	619	255	254	(130,631)
	강동구	91,602	74,759	6,527	4,731	3,151	1,479	513	279	163	(91,501)

※ 신축 다가구주택 세대별 계량기 의무 설치(′16. 4. 14)로 수전 증가

□ 인구수 증․감 현황

- 총 인구수는 1,108.6천명으로 전년 동월대비 6천명 감소

(단위 : 천명)

구 분	계	송파구	강동구	비 고
증․감	-6.0	2.6	-8.6
	-0.5%	0.4%	-1.9%
′17년 2월 (17.1월)	1,108.6 (1,104.3)	660.6 (659.2)	448.0 (445.1)
′16년 2월	1,114.6	658.0	456.6

※ 강동구지역은 재건축․재개발(상일주공 등)에 따른 이주로 인구 감소

※ 송파구지역은 위례신도시 등의 입주에 따른 인구 증가

□ 기온 및 강우량 변화

구 분	′15년 2월	′16년 2월	′17년 2월	전년대비	비 고
일 평균기온(℃)	1.0	0.2	-0.2	-0.4
평균 최고기온(℃)	6.0	5.1	4.8	-0.3
평균 최저기온(℃)	-2.9	-4.1	-4.8	-0.7
강우일수(일)	8	12	6	-6.0
강우량(㎜)	22.7	47.6	11.1	-36.5

- 기온과 평균공급량 비교

(단위 : ℃, 천㎥)

구 분 기 간	′16년 2월			′17년 2월			전년대비증․감
	최저기온	최고기온	일평균공급량	최저기온	최고기온	일평균공급량
1 ~ 7일	-10.0	4.0	304.9	-9.2	6.7	302.8	-2.1	-0.7
8 ~ 14일	-6.8	13.5	290.7	-9.3	6.5	303.0	12.3	4.2
15 ~ 21일	-10.0	7.8	297.9	-7.6	10.3	299.2	1.3	0.4
22~28(29)일	-6.8	8.1	295.5	-5.8	12.3	302.8	7.3	2.5

- 최근 3년간 기온 현황(2월)

일 평균기온	월 평균(평균, 최저, 최고)

□ 누수복구 현황

- 구경별 누수복구 현황

(단위 : 건)

구경별	′16년 2월		′17년 2월		전년대비 증․감		비 고
계	70		144		74	105.7%
15 ~ 50㎜	62	88.6%	123	85.4%	61	98.4%
80 ~ 350㎜	8	11.4%	15	10.4%	7	87.5%
400㎜이상	-	0.0%	6	4.2%	6	100%

- 중블록별 누수복구 현황

(단위 : 건)

구 분	계	광암1중	광암2중	광암3중	광암4중	길동중	비 고
증 ․ 감	74	28	16	11	3	16
	105.7%	175.0%	76.2%	100.0%	100%	72.7%
′17년 2월	144	44	37	22	3	38
′16년 2월	70	16	21	11	-	22

□ 공공용수 사용 현황(2월)

(단위 : ㎥)

공급량	공공용수 사용량
	비율	계	연간단가	단위공사	취약관로	배수지청소	물 세척수	수계전환 등
8,458,023	0.013	1,067			502			565

※ 공공용수량(월별) 현황 붙임 참조

Ⅲ		공급량 감소를 위한 추진실적

누수탐지 및 복구 시행 : 방지량 2,357㎥/일

□ 누수탐지 정비 : 23건(50㎜이하 17건, 80㎜ 이상 6건)

- 주요 누수탐지 정비(80㎜ 이상)

블록명	복구일자	위 치	구경 (㎜)	관종	방지량 (㎥/일)	보수내역
광암2중	2. 6	송파구 가락동 10-13	100	P.E관	110	압윤 조임
광암1중	2. 7	송파구 풍납동 388-16	150	주철관	84	누방새들 접합
광암1중	2.20	송파구 풍납동 152-2	100	강관	1,395	누방새들 접합

불용관 정비 : 28건

□ 위 치 : 강동구 천호동 21-17 새들잠금 등 28개소

□ 내 용 : 새들잠금, 누수방새들, 클램프설치 등

유수율 과대․과소 중블록 해소 추진

□ 중블록별 과대․과소 유수율 현황

구 분	블록수	유수율 100%이상	유수율 90%이하	비 고
′16년	5	1 (102.0%) (길동중)	-	′16년 1~12월 유수율
′17년	5			′17년 유수율 미산정

□ 해소 추진 사항

- 중블록 수전대사 작업 실시(전 중블록)

- 기 간 : 2. 1. ~ 23

- 내 용 : 오 입력 수전내역 수정

･ 둔촌1동 수전 5.9천전 (정수센터, 배수지명 수정)

※ 중블록 경계 수정 및 지속적으로 수전내역 점검 예정

중블록 경계밸브 개․폐 점검

□ 대 상 : 길동중, 광암1, 3중블록

- 서하남, 둔촌, 길동사거리, 둔촌주공 1단지, 둔촌현대 3차아파트앞

･ 경계밸브 D300~1200㎜, 11개소

- 송파동 증산중학교, 가락삼익쇼핑 앞

･ 경계밸브 D300~400㎜, 5개소

□ 기 간 : 1. 2. ~ 2. 28

□ 결 과 : 개․폐 상태 이상없음

- 둔촌주공1단지 앞 800㎜는 하수도공사구간내 상수도 이설을 위해 조절 운영

- 기 간 : ′16. 12. 17 ~ ′17. 3. 31

※ 이설 완료 시(개 → 폐)로 원상 운영 예정 (당초 광암→ 암사수계 전환)

재개발․재건축지역 특별점검

□ 대 상 : 고덕 3, 5, 7단지, 풍납우성재건축, 거여2-1, 거여2-2재개발

□ 기 간 : ′17. 2. 13 ~ 17.

□ 점검 내용 및 방법

- 현장 주변 누수발생, 폐전계량기 철거 및 플러그 설치, 부정급수 여부 등

- 지역담당부서, 요금과, 현장민원과, 과별 소관사항 점검

□ 결 과 : 폐전 수전 플러그 설치 상태 양호 및 특이 사항 없음

Ⅳ		향후 추진계획

일일공급량 분석으로 증․감 관리

재개발․재건축지역 특별 관리로 누수요인 등 사전해소

누수취약지역 집중누수탐지 및 노출관로 집중 현장관리

노후상수도관 지속 정비 및 불용관 발견 즉시 정비

수계 및 중블록 경계밸브 확인, 수전내역 수시점검 수정

□ 효율적인 공급량관리를 위한 수계조정, 가압구역 토출압  관리

□ 단절관 정비

붙임 1). 중블록 공급량 분석(2월) 1부.

2). 공급량 현황 1부.

3). 공공용수량 현황 1부.

4). 중블록 위치도 및 계통도. 끝.