문서번호	원무과-4130
결재일자	2017.3.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		★시설팀장	원무과장
박슬기		조선행	03/07 代박준영
협조

2017년 해빙기 시설물 안전점검 결과보고

2017. 3.

서북병원

(원무과)

2017년 해빙기 시설물 안전점검 결과보고

해빙기에 발생할 수 있는 축대붕괴 등 각종 사고예방을 위한 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고함.

Ⅰ		관 련 근 거

「시설물의 안전관리에 관한 특별법」제6조 (안전점검의 실시)

※ 서북병원은「시특법」제2조의 규정에 따른 2종시설물에 해당

‘17년 해빙기 안전관리 추진계획 통보(시설안전과-1289, ‘17.1.24.)

Ⅱ		점 검 개 요

점검일자 : 2017. 2. 28.(화) ～ 3. 6.(월)

점검방법

❍ 1단계 : 분야별 점검반 편성, 별첨 점검표를 이용 자체점검

❍ 2단계 : 자체점검으로 판단이 어려운 이상징후 발견시 전문가와 합동점검

점 검 자

❍ 반    장 : 시설팀장

❍ 점검반원 : 시설팀 직원 4명, 방재센터 직원 8명

구 분	건축, 토목	전기ㆍ통신	가 스	기 계	소 방
시 설 팀	박슬기	양성옥	신정현	차혁진	차혁진
방재센터	서동수	이동혁 이영철	김용호 남재훈	최형구 김승현	최형구 이길영

주요 점검내용

❍ 구조물의 균열 등 주요 구조부 안전성 점검

❍ 담장, 축대 등 부대시설 안전성 여부

❍ 건축물 주변 및 옥상 등의 배수시설 상태

❍ 냉․난방배관, 가스차단기 등 기계시설의 정상작동 여부

❍ 누전차단기 등 전기시설의 정상 작동여부

❍ 전화, 교환설비, 음향시설 등의 정상 작동 여부

❍ 해빙기 대비 취약지역 순찰 및 취약부분 중점 점검 등

Ⅲ		점 검 결 과

건축․토목분야

❍ 동관 앞 램프 보도블럭 보수완료

❍ 수시점검하여 보수사항 발생 시 신속히 조치 예정

❍ 도로, 보도블럭 등 예산확보 후 전체적인 보수 필요

기계분야

❍ 동관옥상 스팀배관 및 공조덕트 부식이 심하여 교체 및 보수 필요

전기분야

❍ 본관1층 누전발생에 따라 점검 및 보수예정

❍ 100KVA, 15KVA UPS 예산확보 후 교체 또는 수리예정

가스분야

❍ 특이사항 없음

소방분야

❍ ‘17. 2. 21. ~ 2. 23. 소방시설 정밀점검 실시

❍ 불량 감지기 및 유도등 교체 예정

❍ 배연창 일부 수동조작(응급조치) 중으로 추후 수리 필요

붙임 : 1. 시설물 안전점검표 1부

2. 안전점검 사진 1부.  끝.