문서번호	급수운영과-5216
결재일자	2017.3.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장		남부수도사업소장
정헌석	이경희	代이경희		03/08 전영석
협 조
	시설관리과장		김기상

상수도관 이설 처리 지침 개선에 따른       담당직원 교육 결과 보고

2017.  3.

남부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

상수도관 이설 처리 지침 개선에 따른  담당직원 교육 결과 보고

지하철, 하수도공사 등으로 이설이 불가피한 기존 상수도관로의 이설 관련, 본부에서 시달된 ‘이설 처리 지침(개선)’에 대하여 전입직원 및 신규직원 등에 대한 교육을 실시하고 결과를 보고 드림

※관련문서:「상수도관 이설 처리 지침(개선)」(배수과-10898(16.12.27.)

□ 교육개요

○ 일  시 : 2017. 3. 8.(수) 10:00 ~ 11:00

○ 장  소 : 급수운영과 사무실

○ 참석자 : 총 16명(전입직원 4명, 신규직원 2명 등)

- 급수운영과, 시설관리과 관련 업무담당자

□ 교육내용

○ 상수도관 이설 처리 지침(개선) 사항

◈ 주요 개선내용 비교〔(붙임 1. 상수도관 이설처리지침(개선)〕

구분	지침서 페이지	기 존	개 정	비 고
주요 변경 내용	2p	없음	D700mm 이상 대형관 이설협의 순서도 수록	신설
	3p, 5p	이설공사용 자재 사용시 수도법 시행령 제24조의 2항 ~	이설공사용 자재 사용시 수도법 제14조 및 동법 시행령 제24조의 2항 ~	관련법규 정비
	3p, 6p	강관 자재반입시 현장 RT검사	강관 반입전 공장에서 RT검사	변경
	11~12p	없음	착공계, 준공계 양식 통일	변경
	4p, 13p	이설공사 관리대장	GIS 시스템상 관리항목 신설 (이설공사 관리대장 폐지)	변경
	5p	기존 관로는 철거하되 필요시 내부충진하여 처리	기존관로는 철거하되 철거 불가시에는 반드시 내부 충진처리	변경
	7p	없음	강관 이설공사시 전기방식 협의	신설

○ 상수도관 보호 및 순찰관련 업무사항

붙   임  1. 상수도관 이설 처리 지침(개선)  1부.

2. 상수도관 보호 및 순찰관련 업무 지침 1부.  끝.