문서번호	원무과-3374
결재일자	2017.3.8.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	서무팀장	원무과장
이금재	김지광	03/08 이동문

2017년도 소방시설 종합정밀점검

시정보완사항 조치결과 보고

2017. 3.

서울특별시 은평병원

(원무과)

2017년도 소방시설 종합정밀점검

시정보완사항 조치결과 보고

소방관련 규정에 의해 시행한 2017년도 소방시설 종합정밀점검 결과 시정보완사항에 대한 조치결과를 보고 드립니다.

관련근거

❍ 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조

- 소방시설등의 자체점검 등

점검개요

❍ 점검기간 : 2017. 1. 16. ~ 1. 18.

❍ 점검대상 : 소화설비, 경보설비, 피난설비 등

❍ 점 검 자 : 한국소방안전협회 *** 관리사 외 2명

❍ 점검방법

- 국민안전처장관이 고시한 화재안전기준, 건축법 등 관련 법령에서 정한 기준에 적합 여부 점검(작동기능점검 포함)

❍ 점검결과

- 준비작동식설비 교차회로 감지기불량 등 5개항목 기준에 부적합

조치결과 : 시정보완사항 5개항목 조치완료

소방시설의 종류	시정요구사항	조치내용	관련 법령
소화 설비	○ 준비작동식설비 교차회로 A,B 감지기 기구불량 - 본관 B1F 주차장 내 의료실 A,B 교차 회로 감지기(정온식 방폭형 2EA)	교차회로 감지기 점검후 구매 교체 → 자체보수(구입 교체)	인명구조기구의 화재안전기준 (NFSC 103 제9조)
경보 설비	○ 화재감지기 기구 불량 - 본관 32병동 내 샤워기구실 열감지기(1EA) - 신관 2F EPS실 앞 연기감지기(1EA) - 신관 1F 엘리베이터앞 연기감지기(1EA)	열감지기 및 연기감지기 점검후 구매 교체 → 자체보수(구입교체)	인명구조기구의 화재안전기준 (NFSC 203 제7조)
	○ 지구경종 기구불량 - 본관 1F 물리치료실앞 발신기 지구 경종(1EA)	발신기 지구경종 점검후 구매 교체 → 자체보수(구입 교체)	인명구조기구의 화재안전기준 (NFSC 203 제8조)
	○ 시각경보장치 기구불량 - 본관 B1F 하역장 옆 발신기내 시각경보기 (1EA) - 본관 B1F 주차장내 단독발신기내 시각 경보기 (1EA) - 본관 B2F 주차장내 1번 발신기내 시각 경보기(1EA) - 본관 B2F 기계실내 3번 발신기내 시각 경보기(1EA) 신관 2F 입구쪽 발신기 상부 시각경보기 (1EA)	시각 경보기 구매 교체 → 자체보수(구입 교체)	인명구조기구의 화재안전기준 (NFSC 203 제8조)

소방시설의 종류	시정요구 사항	조치내용	관련 법령
피난 설비	○ 유도등 예비전원 불량 - 본관 3F 3203호 앞 복도 통로유도등 (양방향, 1EA) - 본관 3F 3110호 앞 복도 통로유도등 (좌방향, 1EA) - 본관 2F 중앙접수대 앞 피난구유도등 (대형, 1EA) - 본관 1F 좌측계단 출입구 피난구유도등 (대형, 1EA) - 본관 1F 물리치료실 출입구 피난구유도등 (대형, 1EA) - 본관 B1F 음악치료수련생실앞 통로유도등 (좌방향, 1EA)	유도등(통로,피난구) 구매 교체 → 자체보수(구입 교체)	인명구조기구의 화재안전기준 (NFSC 303 제9조)

행정사항

❍ 소방시설 종합정밀점검 조치결과 은평소방서 현장점검.

붙임   1. 은평소방서 자체점검 조치명령서(공문) 1부.

2. 소방시설 종합정밀점검 시정보완사항 조치결과 사진 1부.  끝.