문서번호	급수운영과-4272
결재일자	2017.3.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수운영과장
김병주	03/08 유용일

상수도 공급 질의에 따른 보고

(**************)

2017. 3.

강남수도사업소

(급수운영과)

강남구 ***************************** 상수도 공급에 따른 질의가 있어 아래와 같이 보고합니다.

□ 사업계획 개*

**가. 공 사 명 : 현정빌딩 복합건축물 신축공사

나*****************************

다. 공사종별 : 신축

라. 주 용 도 : 업무시설, 근린생활시설

마. 건물규모 : 지하8층, 지상19층, 총연면적 41,786.45㎡

□ 문의 내용

가. 상수도 공급 가능 여부

나. 상수도 공급 시 관로도(공급가능 위치)

다. 상수도 공급 시 인입분담금

□ 현장 현황

가. 수계 : 삼성배수지

나. 표고 : 21.6m

다. 수압 : 3.5㎏/㎠

□ 질의답변 내용

가. 상수도 공급 가능 여부 : 가능함

나. 인입 관로도 : 첨부

다. 인입시 공사비

질 의	답 변	비 고
정액공사비	7,670,000 + (41,786.45㎡ - 7,000㎡) * 350원 = 19,845,250원	2017.4.1.일부터 변경될 급수공사비 적용
원인자부담금	D=100mm: 28,011,000원 ※구경결정 - 연면적 : 41,786.45㎡(주차장면적: 10,912.88㎡) - 30,873.57㎡ * 30 ÷ 7 ÷ 1000 = 132.315㎥/hr - 91㎥/h【80㎜】< 132.315㎥/h < 194㎥/h【100㎜】→ 100mm결정
총공사비	정액공사비 + 원인자부담금 = 47,856,250원

□ 조치의견

□ 위와 같은 내용으로 강남구 ************** 시상수 공급 질의에 대해 답변코자합니다.

붙임 : 인입가능방면 위치도 1부. 끝.