문서번호	급수운영과-5390
결재일자	2017.3.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
김승완		함현준	03/08 박길영
협 조

사유지 상수도관이설 보고(공덕동31-12)
사유지 상수도관 정비계획 (공덕동31-12, 31-2)

2017. 03.

마포구 공덕동31-12,31-2호 사유지에 부설된 상수도관 이설요청에 대하여 현장조사하고 아래와 같이 보고합니다.

현   황

위   치  : 마포구 공덕동31-12, 31-2호

민 원 인 : 정봉진 *************

민원내용 : 상기 사유지에 부설된 50mm 상수도관에 대하여 이설을 요

구하는 내용임

현장조사 및 검토내용

현장조사 결과

- 정비대상 : D=50mm, L=15m 스텐레스관

- 공덕동31-12호앞 150mm 수도관에서 분기된 50mm 상수도관이 공

덕동31-12,31-2호 사유지를 통과하여 공덕동3~4호 일대 8필지에

급수공급하고 있음

검토내용

- 공덕동3~4호 주변 노후 건축물은 향후 신축할 것으로 예상되는 바

- 분기점을 공덕동31-2호 앞으로 변경하고 (600/100mm 분기 및 제

수변설치, 50mm 부설 및 기존관 연결)

- 사유지에 부설된 상수도관은 철거하는 것이 타당한 것으로 판단됨

조치의견

상기 검토내용과 같이 분기점을 변경하고 기존관을 철거토록 연간단가계

약 업체에 작업지시하고 추후 설계변경코자합니다.

-공사개요 : 600/100분기 및 제수변설치, 수도관부설 D=50mm, L=5m

-소요공사비 : 약300만원

첨부 : 상수도관 정비계획 도면 1부. 끝.