문서번호	정수시설과-719
결재일자	2017.3.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	구의아리수정수센터소장
이범호	김종훈	03/08 이달영
협 조
	주무관		강석윤
	주무관		문강수
	주무관		김덕현
	주무관		허도영

3월 정수시설 월간점검 결과보고

2017. 3.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

3월 정수시설 월간점검 결과보고

Ⅰ		시 행 근 거

정수시설과-335(2016.2.3.)호(2016년 정수장 기전설비 유지관리 계획) 및 ISO22000

※ ISO22000에서 정수설비 월간점검표 발췌

Ⅱ		점 검 개 요

점 검 자 : 정수시설과 기전팀, 기술지원팀

점검내용 : 정수시설 전반에 대한 종합점검

❍ 전월 매주 실시한 주간점검 결과 종합 보고

❍ 월초 안전전검의 날(주말일 경우 차주 근무일) 주요 기전시설 점검 후 결과 보고

점검방법 : 시설별 월간 점검표 작성하여 점검 및 기록관리

❍ 기계분야 : 펌프류, 수처리기기, 각종 배관 및 밸브 상태 점검

❍ 전기분야 : 변압기, 수배전반, 계측제어설비, 각종 모터 상태 점검과 열화상 촬영 및 발열 상태 기록관리

주요 시설현황

구 분		현 황	비 고
기계분야	송수펌프	용마계통 870㎾×2대, 450㎾×2대 아차산계통 640㎾×2대, 315㎾×2대 월계계통 640㎾×2대, 315㎾×2대	송수펌프동
	기타펌프류	회수펌프 90kW×2대(A), 55kW×2대(B) 슬러지펌프 5.5kW×2대(배출수), 18.5kW×3대(배슬러지)	배출수지동
	고도정수 처리설비	오존발생기, 배오존파괴설비, 질소공급장치 및 각종 펌프류	오존접촉지동
전기분야	변압기	3Φ22.9/6.6㎸ 9000kVA 2대	송수펌프동
	수 배전반	특고압 15면, 고압반67면	송수펌프동 등 5개소
	비상발전기	380V 600㎾×1대, 380V 85㎾×1대	송수펌프동 탈수기동
	제어컴퓨터	10대(제어용 7대, 감시용 3대)	중앙제어실
	현장제어반	약품투입동 외 8개소

Ⅲ		전월 주간점검 결과

1주차(1.31 ~ 2.3)

❍ 기계설비

- 제2정수장 약품투입동 응집제 투입설비 이상여부 점검

• PAHCS 이송펌프 흡입측 누액 발생 → 누액 복구 완료

- 제1정수장 여과지 표면세척기 정상가동여부 및 기타배관 누수여부 점검

• 2호지 표면세척기 우측2열 회전 불량 및 표세변 플랜지 누수 발생 → 표면세척기 베어링 교체 및 플랜지 누수복구 완료

❍ 전기설비

- 경계울타리 진동감지기 정상 작동여부 및 청사 내 조명등 상태 점검

• 경계울타리 6구역 진동감지 상태 불량 → 6구역 현장프로세스 실시

• 본관 2층 공조기실 내 조명 부점등 → 조명교체 완료

- 제2정수장 약품투입동 판넬 내 소음, 단자이완, 변색 및 발열여부 점검

• 약품투입용 제어판넬 내 다이젯퓨즈 불량 → 퓨즈 교체 완료

2주차(2.6 ~ 2.10)

❍ 기계설비

- 탈수기동 폴리머 공급펌프 및 배관 이상여부 점검

• 폴리머 공급펌프 인입배관 누액 → PVC용접 3개소 작업 완료

❍ 전기설비

- 1차 농축조 교반기 전원공급장치 점검

• 전원공급 금속브러시 R상 접촉 불량 → 예비 브러시 교체 완료

3주차(2.13 ~ 2.17)

❍ 전기설비

- 제1정수장 침전지 슬러지배출밸브 및 액츄에이터 작동상태 점검

• 침전지 1호지 슬러지배출밸브 3호 열림동작 시 60%에서 충격음 발생 → Open limit 50%로 개도율 조정

4주차(2.20 ~ 2.24)

❍ 전기설비

- 송수펌프동 전기실 펌프기동반 PT, CT, 차단기 이상여부 점검

• 아차1호 펌프기동반 VCB 완충장치 부품 손상으로 타켓 작동 불가 → 아차1호 VCB 투입, 개방 완충장치 교체 완료

• 약품투입 FEEDER VCB 연결 커넥터 접속 불량 → VCB 및 보호계전기 점검 및 수리

Ⅲ		안전점검의 날 주요 기전설비 점검

기계설비

❍ 점 검 일 : 2017. 3. 6. (월)

❍ 점검내용 : 송수펌프, 수처리기기, 약품투입설비, 배출수처리설비, 고도정수처리설비, 수충격완화설비 등 이상여부 점검

❍ 점검결과 : 송수펌프 용마2호 부하측 펌프베어링 윤활유 변색

❍ 조치사항 : 오일 교환

전기설비

❍ 점 검 일 : 2017. 3. 6. (월)

❍ 점검내용 : 변전설비(변압기, PT, CT), 수배전설비(특고압, 고압), 비상발전기, 제어컴퓨터, 현장제어반 등 이상여부 점검

❍ 점검결과 : 송수펌프동 수충격설비실(아차,월계) 벽등 부점등

❍ 조치사항 : 조명 교체 예정

붙임 1. 정수설비 월간점검표 1부.

2. 열화상 점검표       1부.  끝.