문서번호	설비부-3804
결재일자	2017.3.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
백남진		임현근	전결 03/09 권오식
협조

『서울시어린이병원 삼성발달센터증축 전기공사』

실정보고에 대한 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 03.

실정보고에 대한 검토보고

「어린이병원 삼성발달센터증축 전기공사」

「어린이병원삼성발달센터 증축 전기공사」관련 건설사업관리기술단으로부터 제출된 실정보고 사항에 대하여 검토하고 보고 드림.

Ⅰ		관련근거

□ 어린이병원 전기공사 실정보고서에 대한 검토보고: 서도기-전-41(2017.03.07.)

Ⅱ		공사개요

□ 공 사 명 : 서울시 어린이병원삼성발달센터 증축 전기공사

□ 공사규모 : 지하2층/지상5층 연면적11,950㎡ 전기설비 1식

□ 공사기간 : 2015. 04. 20 ～ 2017. 05. 30

□ 공 사 비 : 2,262,548천원(도급비1,137,826, 관급비1,018,417, 이전비106,305)

□ 시 공 사 : 길흥전기(주)

□ 감 리 사 : (주)영화키스톤

Ⅲ		검토내용

□ 실정보고 내용 및 처리대책

□ 수배전반내 기기 조작전원 및 조명, 휀, 히팅장치 조작전원 누락분 반영

당 초	처리대책	비고
․ 설계VE단계시 예산절감을 위한 조작전원 증축동 UPS AC220V 사용검토(정류기반 삭제)	․ VCB반 등 조작전원 AC220V장비는 특수주문사양장비로 추후 고장시 수리가 장기간 소요되고, ․ UPS전원은AC380/220V로 각층 전등, 동력용으로 사용되어 ․ 수배전반 기능성확보와 유지관리성을 고려하여 본관동정류기반 DC110V 전원사용 ․ F-CV 2V×4㎟ : 174m	증5,530천원
․ 수배전반 및 조명, 휀, 히팅장치 조작전원 누락	․ 수량누락으로 증축동 UPS에서 조작전원 연결 ․ F-CV 2V×4㎟ : 22m

□ 전력간선배관 및 배선 PB-A, PB-B 수량산출 오류 및 분전반 설치 인건비 누락분 반영

당 초	처리대책	비고
․전력간선배관,배선 PB-A판넬과 PB-B판넬 수량 바꿔 설계됨	․ PB-A판넬와 PB-B판넬 부하용량에 맞게 배관 배선 - PB-A : 급기휀 7.5㎾×4대, 기류유인휀 186W×10대 - PB-B : 배기휀 5.5㎾×1대, 기류유인휀 186W×6대 ․ PB-A(38m→102m)와 PB-B(102m→38m)의 배관/배선 수량변경	증5,957천원
․ 전력간선 분전반 설치 인건비 누락	․ 내역서에서 분전반 설치인건비 누락분 반영

□ 휀코일유니트 전원콘센트 누락분 반영

당 초	처리대책	비고
․ 휀코일유니트(163대) 입력선직접결속	․ 전력선과 휀코일유니트 기기간 전원콘센트 설치 ․ 접지형 1구 노출 콘센트 163EA 신설	증2,365천원

□  건물 옥상상부에 난간(H 900mm,STS 32mm 2.0t)추가 설치로 피뢰선을 대체이용

당 초	처리대책	비고
․ 옥외정원 상부 높이 (1220mm)에 피뢰선 설치	․ 당초 피뢰도선(AL 8mm) 설비보다 900mm 위에 안전난간 높이 900mm 추가설치로 스테인레스난간을 자연적구성부재로 대체이용 (KSC IEC 62305-3))	감1,292천원 업부지시 (설비부-17671)

□ 소요예산 :증12,560천원(도급비)

□ 건설사업관리단 검토의견

도급사에서 제출한 실정보고 내용을 재 검토한 결과, 변경내용 및 변경사유, 변경수량에 따른 증감금액 등이 적정하다고 판단됨

Ⅳ		보고자의견

원활한 시설 관리를 위한 건설사업관리단의 검토보고 내용이 적정하다고 판단되므로 시공토록 조치하고 추후 설계변경에 반영하고자 함.

붙임 : 실정보고 관련 문서 1부.