문서번호	총무과-2047
결재일자	2017.3.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		총무과장	서울시립과학관장
강순모		김호식	03/09 이정모
협조

- 서울시립과학관 -

전기시설물 분기 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 03

서울시립과학관

(총무과)

- 서울시립과학관 -

전기시설물 분기 점검결과보고

서울시립과학관 전기설비의 안전한 관리를 위해 분기점검을 실시하고 그 결과를 보고드림

관련규정

○ 총무과-493(2017.1.17.)2017년 서울시립과학관 전기안전관리계획

점검개요

○ 시설현황

구 분	수 전 계 통		시설물 현황
	건물개요	수전전압 (시설용량)
전기설비	연면적 12,330㎡ (3,736평) / 지하1층,지상3층	특고압설비 22.9kV 1,500kVA / 발전설비 400kW (400KVA)	○수변전설비 - 배전반(특고압반2면,TR반2면,저압반9면) - 배터리반 : 1면 - 변압기: 전등용750kVA/동력용750kVA - 무정전전원장치(30kVA) 1대 - 태양광 25kW(태양전지모듈 196개) - 비상발전기(400kW) 1대 / 비상발전기반 : 2면 - 자동제어설비(전력․조명·UPS) 1식 - 출입통제설비 및 CCTV감시설비 1식 - 전기소방설비(자동화재탐지설비) 1식

○ 점검일시 : ’17. 2.16 ~ 3.2

○ 대상시설 : 과학관 전기시설물 전체

○ 점 검 자 : 과학관 전기관련 직원 3명

○ 점검내용

- 특고압 인입구 배선 시공상태 등

- 특‧고압 배전반 설비 전기적 접속상태, 변색, 균열 열화상태 점검

- EPS실 배선용차단기 및 누전차단기 정상작동 상태 점검 등

- 누전차단기 단자조임 및 케이블 열화 여부 등

- 비상전원, 각 종 부하설비 사용실태 점검

점검결과

구 분	점검내용	점검결과
		양호	불량	조치계획
인입구	인입구 배선시공 및 유지관리 여부	○
	특․고압 배전반설비 전기적 접속상태, 변색, 균열, 열화정도 점검	○
차단기	누전차단기 정상작동 및 외형파손 여부		6건	시공업체협의 하자검토
	누전차단기 단자조임 및 케이블열화 여부	○
비상전원설비	비상발전기 및 UPS 상태 점검	○
	비상전원 ATS 점검	○
배선	내․외부 전기선, 조명점등상태		1건	시공업체협의 하자검토
	전열 시스템박스, 문어발 배선 사용여부		13건	시공업체협의 하자검토
배전반	배전함 커버손상 여부	○
	배전반 시건장치 및 외함 접지상태 점검	○
부하설비	전기기기 금속제 외함 접지 및 접지용 콘센트 사용여부	○
	정격허용전류, 정격규격전선 사용여부	○

○ 절연저항 점검표 및 불량건 : 붙임자료 참조

○ 전기안전관리방향

- 전기시설물 안전관리 매뉴얼 작성 – 4월 중

- 전기안전진단 실시예정 – 5월 중 예정

- 상반기 정기하자검사 실시예정 – 5월 중

○ 점검사진

옥상카메라 전원점검	분전반 차단기 단자조임	비상발전기 무부하운전
전선접촉부위 상태점검	유도등 배터리 및 고정상태점검	절연저항측정

붙임 : 절연저항 점검표 1부.  끝.