확 인 점 검 결 과  보 고 서

결재	담당자	담당자	검사지도팀장	예방과장
	최석근	홍종국	김동복	03/28 판영길

문서번호	예방과-4554

	시정보완명령 대상 “코리아식당건물”에 대한 확인점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.
( 2014. 3. 28 )
보고자 : 소방위 홍종국 소방사 최석근

확   인   점   검   결   과   내  용

확인일시

2014. 3. 28(금)

건    명

조치명령 확인점검 결과보고서(코리아식당건물)

내용

□ 대 상 명 : 코리아식당건물

□ 위    치 : 마포구 독막로 54

□ 관 계 자 : ########

□ 명령번호 : 제2014-74호

□ 검사구분 : 조치명령에 따른 확인검사

시정보완명령내용	기간	확인 결과	비고
- 수신기 예비전원 불량 - -1, 1, 2 발신기 표시등 탈락 - 3, 4층 발신기 표시등 미점등 - 전층 계단통로 유도등 미점등	2014. 3.25	완비

끝.

비  고