문서번호	급수운영과-1917
결재일자	2017.3.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	급수부장
임준빈		김홍준	03/09 이규상
협 조
	주무관			김상신

『아리수통합정보센터 고화질 영상통합감시시스템 구축용역』

준공시설물 정기 하자검사 시행결과

2017. 3.

상수도사업본부

(급수부 급수운영과)

『아리수통합정보센터 고화질 영상통합감시시스템 구축용역』

준공시설물 정기 하자검사 시행결과

『아리수통합정보센터 고화질 영상통합감시시스템 구축용역』과 관련하여 준공시설물에 대해 관계법령에 의거 정기 하자검사를 시행하고 결과를 보고 함.

□ 관계법령

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 및 시행규칙

- 제70조(하자검사) 및 제69조(하자검사)

○ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정자치부 예규 제35호)

- 제13장 공사계약 일반조건 제10절 3호(하자검사)

□ 용역현황

○ 용 역 명 : 아리수통합정보센터 고화질 영상감시시스템 구축용역

○ 용역개요

- 고화질 영상통합감시장비(H/W) 설치

장 비 명	수량	주 요 기 능	설치장소
뷰 어 서 버	2대	고화질 영상을 중앙감시반에 표출하는 장치	통합정보센터
스트리밍서버	13대	고화질 영상을 전송하기 위해 분배하는 장치	정수센터 : 4대 수도사업소 : 9대
스위칭허브	10대	고화질 영상을 통합정보센터로 전송하는 장치	정수센터 : 3대 수도사업소 : 7대

- 고화질 영상통합감시 프로그램(S/W) 개발 구축

○ 용 역 비 : 154,290천원

○ 계약업체 : ㈜서광기전(대표 : 김광일)

○ 용역기간 : ’16. 4. 29. ~ ’16. 9. 23.(준공검사일 : ’16. 9. 29.)

○ 하자기간 : ’16. 9. 29. ~ ’17. 9. 28.(준공검사 완료일부터 1년)

□ 검사내용

○ 검사대상 : 고화질 영상통합감시장비(H/W) 및 프로그램(S/W)

○ 검사기간 : ’17. 2. 13. ~ 2. 28.(12일간)

○ 검 사 자 : 급수운영과 담당자 2명

- 입 회 : 계약업체[㈜서광기전] 용역사업 책임자

○ 주요 검사내용

- 고화질 영상통합감시장비(H/W) 작동상태 및 이상유무

- 고화질 영상통합감시 프로그램(S/W) 정상작동 및 오류발생 여부

□ 검사결과

구분

검 사 대 상

검 사 결 과

H/W

￮ 고화질 영상통합감시장비 구축

장비명	수량	규 격	설치장소
뷰 어 서 버	2대	3.5㎓ 300GB	통합정보센터
스트리밍서버	13대	3.4㎓ 8GB	수도사업소 정수센터
스위칭허브	10대	24Port 이상

￮ 고화질 영상통합감시장비 검사

장비명	검사내용	검사결과
뷰 어 서 버	작동상태 확인	이상없음
스트리밍서버	〃	〃
스위칭허브	〃	〃

S/W

￮ 고화질 영상통합감시 프로그램 개발

- 영상통합감시 운영체제(OS) - Linux

- 스트리밍서버에 등록된 카메라 리스트

- 고화질 CCTV 영상 실시간 표출 기능

- 고화질 CCTV 영상 그룹화 관리 기능

- 고화질 CCTV 영상 다분할 감시화면 지원

- 고화질 CCTV 영상 해상도 자동조정  기능

- 듀얼스트리밍 영상 선택 표출 기능

￮ 고화질 영상통합감시 프로그램 검사

- 정상작동(이상없음)

- 정수센터, 수도사업소의 등록된 전체     카메라 리스트 확인(이상없음)

- 야간에 영상 끊김 현상(5~10초) 발생

□ 10개소(광암, 뚝도, 영등포, 중부,        서부, 동부, 강서, 남부, 강남, 강동)

- 정상작동(이상없음)

- 4/9/16 분활화면 정상작동(이상없음)

- 정상작동(이상없음)

- 정상작동(이상없음)

□ 조치계획

○ 시스템 하자내용 통보

- 시스템 하자내용(1건)을 시공사로 통보하여 발생원인, 조치방법, 조치일정 등의 세부계획을 수립하여 제출토록 요청

○ 시스템 하자보수 시행

- 시공사에서 제출한 조치계획서를 검토하여 적정시 하자보수 시행

- 하자보수 조치기한 : ’17. 3. 31.

붙  임 : 1. 하자검사 조서 1부.

2. 준공시설물 정기 하자검사 결과 1부.  끝.