문서번호	시설관리과-5001
결재일자	2017.3.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
이상진		노성제	03/10 천성훈
협 조
	주무관			정희종
	주무관			송경호
	주무관			정양진

기전설비 보수.순찰점검 일지

2017. 03. 09

기전팀(순찰반)

기전시설물 보수․순찰점검 일지

□. 가압장, 배수지, 증압장, 기전시설물 일상점검 및 보수

○ 점검대상 : 8개소

구 분	가압장	배수지	증압장	기 타 (유량계, 전식)
점검개소	5	2	1
점검시설	미아,번동,수유 우이,쌍문1	공릉,수유6	수락산
특이사항

○ 점검항목 : 고압․저압반 배전반, CCTV, 감시설비, 증압장 제어반, 소화설비

모터펌프, 전동밸브, 배관상태, 건축물 및 출입구, 소화설비 등

점 검 대 상		점 검 항 목	점검결과	조치사항	비 고
가압장	수전,변전, 조명 등	* 인입전선로, 배관, 케이블 상태 * 차단기, 개폐기 접촉부 상태 * 램프, 등기구, 소등(에너지절약)상태 * 내.외함 변색 및 관리상태 * UPS 및 계측기기류 상태	이상없음		적외선온도 측정기 및 육안 점검 계측기기 점검
	동력설비	* 모타기동반 운전상태 * 모타펌프 진동 및 소음상태 * 베어링, 커플링접속상태, 구리스주입 등 * 배관, 밸브 및 볼트, PT센서 상태 * 인입,토출 적정여부, 유량계측 설비 * 전동밸브 램프 등 동작상태	이상없음
배수지	전원,조명, 동력,구조물	* 전원공급설비 및 서지보호 상태 * 계장설비(PLC,압력계,수위계,전동밸브) * 램프점등 상태 * 울타리, 방범휀스, 주변환경 상태	이상없음
증압장	동력,계장 구조물	* 모터기동반(VVVF)운용상태 * 모타펌프 소음 및 진동상태 * PLC 및 인입/토출 압력계, 유량계 * 출입구(맨홀) 및 구조물(균열,누수) 등	이상없음
C C T V	카메라및방송	* 카메라 작동상태 * 영상 출력상태 * 음성 통신상태 * 센서 동작상태	이상없음
전식 유량	전식,유량계	* 저항 및 테스트 BOX, 외함 상태 * 입력/출력 전압․전류, 전위측정 등 * 유량계 외함 및 전송설비 동작상태 * 유량계실 침수 및 센서탈착여부 등	이상없음

□. 기타사항

○ 해빙기대비 가압장 기전설비 판넬 및 소방설비 시설물 순찰 점검 실시

- 점검장소 : 미아가압장 외 4개소

- 점 검 자 : 기전팀장 외 4명

○ 수락산증압장 PLC 감시전송 판넬 통신 이상 현장 점검 및 KT선로 교체

□. 순찰.점검 사진철

미아가압장 기전설비 판넬 및 배수펌프 작동상태 점검	번동가압장 모타펌프가동상태 및 침수경보 작동 점검
수유가압장 침수경보 및 전동밸브 작동상태 점검	우이가압장 기전설비 판넬 및 모타펌프 작동상태 점검
쌍문1가압장 기전설비 판넬 및 배수펌프 작동상태 점검

□점검자:노성제,정희종,정양진,송경호,이상진,김정화.끝.