위험물제조소등 소방검사서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	황중연	장동화	03/10 김두일

검사의 개요			검사의 구분	위험물 저장소 정기검사[*****************
			검사 연월일시	2017년 3월 08일
			검사 공무원	소 속			계 급	성 명	연락처
				예방과			소방경	장동화	3144-1198
				예방과			소방위	황중연
			검사 입회자	성명(관계)			***(안전관리)	생년월일
제조소등	설치자		**************				안전관리자	김대섭***************
	설치장소		서대문구 ***********************					전 화	*********
	제조소등의 구분		저장소		저장소 또는 취급소의 구분			지하탱크저장소 ************
	설치허가연월일 및 허가번호		*************** 제 **************호
검사내용및검사결과	검사내용					검사결과
	위험물 시설기준 적합 여부					- 지하탱크저장소 통기관 선단 인화방지망 부적합
	저장․운반용기 적합여부					- 해당사항 없음
	저장 및 취급기준 적정 여부					- 저장 및 취급기준 적정하며 안전관리토록 지도함
	안전관리자 선임여부					- 안전관리자 선임되어 있으며 업무철저토록 지도함
	정기점검 실시여부(해당대상)					- 정기점검을 실시함
	위험물 시설의 무단변경 여부					- 무단변경사항 없으며, 변경사유 발생시 서대문 소방서 위험물담당자에게 문의토록 지도함
	교육내용	위험물의 저장․취급 기준 저장․운반용기 기준(경고표시 등) 지위승계 등의 신고기간 등				안전관리자 위험물관련 법령안내 및 지하탱크 저장소 관련규정에 맞도록 안전관리 철저토록 지도함
	기 타
조치계획	- 시정조치명령
비고	준공검사: 2013.01.07.
위험물안전관리법 제22조제1항의 규정에 의하여 출입․검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2017년 3월 08일 검사공무원 성 명 장 동 화 서명(또는 인) 성 명 황 중 연 서명(또는 인)