현장 출장결과 보고서

결재	주무관	요금관리2팀장	요금과장
	이우태	김대진	03/10 정소영

	관내 이상수전(침비정상)으로 추정되는 수전에 대하여 현장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2017 . 3 . 9 .
복명자 : (직) 행정7급 (성명) 이우태

복       명       내       용

건    명

출장결과보고서(침비정상 수전 현장확인)

○ 대상수전

고객번호	소재지	성명	업종	구경	기물번호	상 태
*******	*************	***	10	20㎜	d13-902527	침비정상

○ 검침현황

검침구분	검침일	지침	사용량(㎥)	비 고
정례검침	2017.02.28	11607	6,775	누수
정례검침	2017.12.29	4832	1,939	누수
정례검침	2016.10.29	2893	233
정례검침	2016.08.29	2660	298

○ 조사내용

□ 상기 수전은 2017.2.28. 정례검침 시 지침이 11607로 평균 사용량보다 과다하여 현장 출장한         바 2개월 사용량이 약 6,775㎥ 이 됨.

○ 조사자 의견

□ 구경 20㎜의 시간당 출수량이 2.437㎥로 24시간 2개월 사용량을 산정하여도 약 3,510㎥ 이고        누수가 진행되는 상태에서 수도계량기가 천, 만단위 지침이 비정상적 회전한 것으로 판단되어 전        월 사용량을 일할 계산한 량으로 조정하고, 수도계량기는 교체 처리함이 타당하다고 사료됨.