문서번호	급수운영과-4500
결재일자	2017.3.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	급수운영과장
고원석	03/10 유용일

함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울

상수도 공급관련 질의에 따른 보고(*********)

2017. 3

강남수도사업소

(급수운영과)

상수도 공급여부 질의에 따른 보고(*********)

강남구 **********상수도 공급여부 및 인입위치 관련 질의가 있어 아래와 같이 보고합니다.

2017.03.10.

보고자 : 지방시설서기  고 원 석

□ 현 황

❍ 공사명 : *******************

❍ 위  치 : *************

❍ 용  도 : 공동주택/신축 (17세대)

❍ 질의자 : ***********

□ 질의내용

❍ 상수도 공급 가능여부

❍ 상수도 인입 위치

❍ 상수도 인입 관경 및 수압

□ 현장조사 내용

❍ 표      고 : 36m

❍ 분기점 수압 : 약 3kg/㎠

❍ 급 수 계 통 : 암사직송수계

❍ 분기본관구경 : 200mm

□ 검토사항

❍ 상수도 공급 가능여부

- 상수도공급 가능

❍ 상수도 인입위치

- 인입위치 : 압구정로71길

- 위치도 별도 첨부

❍ 상수도 인입 관경

- 공동주택 : 17세대

: 16세대 (40mm) < 17세대  < 29세대 (50mm)

∴ 가정용 50mm로 인입

□ 처리의견

❍ 상기와 같은 실정으로 *********의 상수도 공급관련 질의에 대하여 상기와 같이 회신하고자 합니다.  끝.