문서번호	시설관리과-7353
결재일자	2017.3.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전팀장	시설관리과장
이명재		김충완	03/10 허준행
협 조
	주무관			신인철
	주무관			배재민
	주무관			진관용
	주무관			윤명수

기전시설물(성북)점검 보고서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017년 03월 10일 금요일  날씨 :

시 설 명	점 검 항 목	점 검 결 과	점검자
정릉3배수지 인수가압장	◈ 수배전반 및 계전기	이상없음	이명재 윤명수
	◈ 인버터	이상없음
	◈ 모터펌프 상태	이상없음
	◈ 센서 및 계기상태	이상없음
	◈ 엑츄레이터 및 밸브상태	이상없음
	◈ 배수지 수위 상태	이상없음
	◈ PLC 및 제어 전송반	이상없음
	◈ HMI 제어시스템	이상없음
	◈ 통신 연결상태	이상없음
	◈ CCTV & DVR 동작	이상없음
	◈ 배관 및 배수펌프 상태	이상없음
점검 및 작업내용	▷ 정릉3배수지 - 현장제어반,PLC,UPS,CCTV 등 기전시설물 상태졈검(양호) - 현장제어판넬 디지털 전력량계 고장으로 예비품으로 교체하여 정상이나,전압,전류값 제어실 미전송으로 추후 점검예정(사진첨부). ▷ 인수가압장 - 수,배전반,모터펌프,배관,압력계등 시설물 상태점검(특이사항없음) - 모터 기동반 4호 판넬내부 기동보상용 콘덴서 미사용으로 철거 작업(본부 점검시 철거요청 사항) 사진첨부.		비 고

맑음

끝.