문서번호	소방행정과-4022
결재일자	2014.3.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
담당자	장비회계팀장	소방행정과장		소방서장
허재범	최광열	김범기		03/28 박세식
협 조

- 공공청사 에너지절감 및 환경오염 개선을 위한 -

백운119안전센터 태양광 발전설비 설치 계획

동 작 소 방 서

(소방행정과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

공공청사 에너지절감 및 환경오염 개선을 위한 -

백운119안전센터 태양광 발전설비 설치 계획

정부가 추진하는 저탄소녹색성장 정책 동참을 위한 신·재생에너지 설비설치로 환경오염 및 공공청사의 전기사용량 절감을 위한 무공해 에너지원인 태양광 발전설비를 설치하여 에너지 절감에 기하고자 함.

Ⅰ

관련근거

서울특별시 녹색에너지과-1407(2014.1.23.)호「’14년 공공시설 신

재생에너지 시자체 보급사업 선정결과 알림」

서울특별시 녹색에너지과-2229(2014.2.6.)호「’14년 신재생에너지

지역지원 및 시자체 보급사업 예산 재배정 통보」

Ⅱ

일반현황

사업대상 : 동작소방서 백운119안전센터

위    치 : 동작구 상도동 106

건물규모 : 철근콘크리트스라브 4/1층 701.55㎡ (대지 : 685㎡)

사업기간 : 2014. 4. 1 ~ 2014. 7. 4. (성능시험 완료일 기준)

사 업 비 : 금26,400천원 (설치비 25,110천원 / 감리비 1,290천원)

예산항목

설치비 : 신재생에너지 보급 / 공공시설 신재생에너지 보급 / 시설비

감리비 : 신재생에너지 보급 / 공공시설 신재생에너지 보급 / 감리비

태양광 활용 : 발생된 전력으로 공공청사 내 전력 우선공급 사용,

부족전력은 한국전력으로부터 수전 사용

Ⅲ

추진내용

설치개요

종류	타입	용량 (kW)	세부내역 (명칭, 용량, 대수)	설치장소			사용용도
				방위	위치	면적(㎡)
태양광	고정식	6	250Wp 태양전지 24장 인버터 10kW급	남향〬	옥상	40	저압연계

일사량 조건

위 도	경 도	일사량
37° 29‘ 41. 13“ N	126° 57‘ 41. 68“ E	3094.3(kcal/㎡·day)

설비자재 내역

주요자재	구 분	성 능	비 고
모 듈	순간최대전력 (Pmax)	250 W	용량 6㎾ 기준
	정격전압 (Vmp)	30.1 V
	정격전류 (Imp)	8.33 A
	개회로전압 (Voc)	37.1 V
	단락전류 (Isc)	8.96 A
	모듈효율 (%)	15.51 %
인버터	모델명	PV-C310S
	정격용량	11 kW
	MPPT 전압범위	210~450
	최대개방전압	500
	인버터효율 (%)	90 % (정격출력시 역률)

예상발전량 및 전력절감 등 효과

설비용량	시스템 효율	발전량/일	발전량/연간
6 kW	87.3%	18.85 kWh	6,880 kWh

1일 발전량 = 3.60kWh·day x 6kW × (0.9×0.97) = 18.85 kWh/일

[모듈면일사량 × 설비용량 × 시스템효율(인버터, 기타)]

○ 1일 가동시간 평균 3.6시간 기준

○ 1일 발전량 사용가능은 12시간 사용 기준으로 40W 형광등을 59개 조명

가능한 전력

연간 발전량 = 18.85 kW(1일 발전량) × 365일 = 6,880 kWh/year

환경개선 기여 효과(온실가스 절감효과)

○ 화석에너지 대체효과 = 6,880 kWh/year × 0.215 ≒ 1,479 toe/년

○ 온실가스 절감효과 = 6,880 kWh/year × 0.424kgCO2/kWh/1000 ≒ 2.91 tco

인근지역에 미치는 환경영향 및 환경관련법 등 저촉여부

○ 무공해 에너지원인 태양광 사용으로 주변 환경에 영향 없음

○ 건물 옥상을 이용함으로써 별도의 토목공사 및 조경훼손 없음

○ 대기오염이나 폐기물 발생 및 기계적 소음/진동 없음

설비 구성현황

태양광 발전설비 설치도 및 현장사진 (설치장소 : 백운119안전센터 옥상)

설치기준(서울시 태양광에너지 보급 설치 및 관리기준 적용)

○ 설치조건 : 방위각 정남향, 경사각 35°(±10% 이내 조정 가능)

○ 구성요건 : 태양전지판, 지지대 및 부속자재, 전기배선 및 접속함, 인버터

- 태양전지판 : 수량 24개, 규격 1,643㎜*981㎜*40㎜ 묘듈판

- 지지대설치

· 바닥고정 : 콘크리트 구조물위 200*200*10t 베이스 플레이트(밑창판) 접착 주입식

케미컬 앙카 시공 실리콘 주입 방수 및 고정

· 묘듈고정 : 전면 952㎜ 후면 2,683㎜ 100*100*3.2t 파이프를 3,000㎜ 간격으로           세워 윗면에 4,949㎜ 파이프를 가로 고정 묘듈 3장 거치 고정

· 전기배선 및 접속함 : 모듈전용선 또는 TFR-CV 선을 사용 태양전지판과 직·병열

상태 배열 역류방지다이오드 설치하고, 휴즈 단락시 LED조명등 표시 등의 경보장치          설치 및 지중접지를 하며, 낙뢰 등 방지를 위한 피뢰설비를 갖추고, 계통연계점간의

전압강하는 3% 이하 시공

· 인버터 : 인증제품을 사용하고, 옥내·옥외용으로 구분하여 설치, 정격용량은 인버터

용량 105%이내이며, 각 직렬군의 태양전지 개방전압은 인버터 압력범위

· 표시사항 : 입력단(모듈출력) 전압, 전류, 전력과 출력단(인버터출력)의 전압, 전류,          전력, 역율, 누적발전량 및 설치후 최대출력량(peak)이 표시

· 기타사항 : 모든 기기는 용량, 제작자 및 그 외 기기별로 나타내어야할 사항이 명시

된 명판 부착하며, 가동상태, 인버터, 전량량계, 모니터링 설비의 정상작동

· 모니터링설비 : 모니터링 설치의무화 또는 필요에 따라 『모니터링시스템 설치기준』          적합하게 설치(관리용역업체 ㈜대연씨앤아이)

서울시 태양광발전 통합모니터링 시스템과 연계 구성

시스템 관리부서 : 서울시 녹색에너지과

시스템 설치목적 : 태양광 발전시설 각 현장에서의 발전량, 누적발전량         등의 데이터를 실시간으로 수집 및 관리할 수 있도록 태양광발전 통합         모니터링 시스템 구축

시스템 구성도

시스템 구성내역

구 분	시스템 구성 내역
운영서버 (WEB용, DB용)	- HP DL380e Gen8 E5-2403 4LFF Entry AP Svr - Intel® Xeon® E5-2403 (1.8GHz/4-core/10MB/6.4GT-s QPI/80W, DDR3-1066, HT) Processor - 16GB (4 x 4GB) Registered DIMMs PC3-10600R (1333MHz) - HP Ethernet 1Gb 4-port 366i Adapter x 2 (이중화 구성) - HP 460W CS Gold Hot Plug Power Supply (92% Efficient) x 2 (이중화 구성)
운영체계	Windows 7 Professional 64bit OS Windows Server 2008
DBMS	MS SQL Svr standard 2012

Ⅳ

예산현황

소요예산 : 금26,330천원(설치비 25,040천원 / 감리비 1,290천원)

공정별 예산

감리비 : 금1,290천원 (전기설계 자격보유 업체)

○ 예산과목 : 신재생에너지 보급 / 공공시설 신재생에너지 보급 / 감리비

시설비 : 금25,040천원

○ 예산과목 : 신재생에너지 보급 / 공공시설 신재생에너지 보급 / 시설비

※ 태양광 발전장치 : 태양광 3㎾급 × 12,520,000원 × 2식(6㎾) = 25,040,000원

Ⅴ

계약추진

계약방법

감리용역 : 수의계약 (전자수의시담)

○ 안전행정부 예규 제34호 『지방자치단체 수의계약 운영요령』및 훈령 제

229호 『지방자치단체 원가계산 준칙』규정에 의거 엔지니어링 사업대가

기준규정 이하 최저가 견적 제출한 설계업체 계약

태양광 시설(설치) : 조달요청(3자단가계약 물품으로 등록된 제품)

○ 제품선정기준(조달우수제품 등 인증제품으로 등록된 제품으로 선정)

- 조달우수제품 : 중소기업이 생산한 제품중 기술 및 품질이 우수한 제품을              대상으로 조달청에서 평가를 통해 인증하는 제품(우선구매 제품)

- 성능인증제품 : 중소기업청에서 중소기업의 원활한 판로지원과 기술개발을

위한 제도

- GS(Good Software) : 한국정보통신기술협회(TTA) 인증제품

Ⅵ

추진기간

기본계획 : 2014. 3.28 ~ 2014. 4. 10.

감리용역 계약 : 2014. 4. 11 ~ 2014. 4. 21.

조달요청 : 2014. 4. 11 ~ 2014. 4. 21.

공사착공 및 준공 : 2014. 4. 22 ~ 2014. 6. 27.

성능검사 : 2014. 6. 30 ~ 2014. 7. 4.

Ⅶ

기대효과

무공해 에너지원인 태양광을 사용 녹색정책에 기여

공공청사의 효율적 신·재생에너지사용으로 예산 및 에너지절감

공공요금 부족 야간근무자의 난방억제에 따른 해소로 근무여건 개선

붙임 1. 서울시 태양광에너지 보급 설치 및 관리 지침 1부.

2. 신재생에너지설비의 지원 등에 관한 지침 1부.

3. 신재생에너지설비의 지원 등에 관한 규정 1부.

4. 정산보고서 및 관리카드 1부.

5. 태양광 발전설비 설치도서 1부.

6. 태양광 발전설비 설치 시방서 1부.

7. 서울시 모니터링 시스템 개요 1부.  끝.