함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	통수전 수질검사결과 알림( 남산 소월길 송배수관 정비공사 )

1. 급수운영과-6107(2014.03.21.)호와 관련, 『남산 소월길 송배수관 정비공사 급수체계 전환 계획』에 의거 통수전 수질검사를 실시하고 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

○ 공 사 명 : 남산 소월길 송배수관 정비공사 급수체계 전환

○ 공사개요 : 900mm에서 분기하여 급수지역을 1200mm로 공급 전환

○ 검사항목 : 탁도, 잔류염소

○ 검사결과 : 먹는물 수질기준에 적합

연번	구분	검사대상	검사위치	검사일	탁 도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
1	통수전 수질검사	대상수계 급수지역 내	용산구 회나무로 91 (이태원2동 258-11)	2014.03.26	0.23	0.29	적합

.  끝.

	행정지원과장
★주무관	이송기		수질팀장	김진국		행정지원과장	03/28 서경만
협조자
시행	행정지원과-6240	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울 중구 장충단로 88 (장충동2가)	/
전화	3146-2047	/전송	3146-2079	/	milkway2@seoul.go.kr	/	대시민공개