문서번호	정수시설과-602
결재일자	2014.3.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	소장
양묘식		김구식	03/28 정남기
협 조
	정수과장			현인식

전력료 절감대책 TF팀회의 개최결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 03.

영등포아리수정수센터

전력료 절감대책 TF팀회의 개최결과 보고

우리 정수센터 전력료 절감대책과 관련 TF팀회의 개최결과를 다음과 같이 보고드림
		ㅊㅊ
	ㅊ

□ 관련근거

❍ 정수시설과-14(2014.3.13)호

- 전력요금 인상에 따른 전력료 절감대책 및 추진계획

□ 회의개요

❍ 개최일시 : 2014.3.25(화) 15:00 ~ 17:00

❍ 개최장소 : 2층 회의실

❍ 참    석 : 전력료 절감대책 TF팀

❍ 회의주제

- 전력사용량 분석

- 부하시간대별 취·송수펌프의 최적화운영 방안

- 추진상의 문제점 및 향후대책

- 아이디어 발굴 등

□ 회의내용 및 결과

❍ 산업용(을) 요금체계 및 전력사용량 계량, 부과기준 등 보고

- 계절별·시간대별(평일, 공휴일, 토요일) 계량

- 최대수요전력 및 요금적용전력(평일, 공휴일, 토요일) 계량

- 전기요금산출 및 부과기준 등

❍ 부하시간대별 전력사용량 분석(2014.3.1.~3.23

구분	합계 (kwh)	부하시간대별 사용량(kwh)			부하시간대별 사용량 비율(%)
		경부하	중간부하	최대부하	경부하	중간부하	최대부하
취수장	1,293,062	741,669	364,681	186,712	57.36	28.20	14.44
정수장	2,607,321	1,483,366	731,520	392,435	56.89	28.06	15.05

)

- 최대부하시간대 전력사용량 비율 목표치 : 15%

- 취수장 : 목표치 15% 이내 유지

- 정수장 :  목표치 15% 초과로 펌프운전의 개선이 필요시 됨

❍ 평일, 토요일, 공휴일의 부하시간대별 전력사용량 트렌드 분석

- 취수장 : 부하시간대별 사용량의 변화량이 명확함

- 정수장 : 부하시간대별 사용량의 변화량이 적어 펌프운전의  개선이 필요시 됨

❍ 아이디어 발굴

- 중앙제어실의 운전상황 감시화면에 부하시간대별 시작전 5분전에 해당 부하시간대가 시작됨을 알리는 점멸문구를 표출시행

□ 향후 추진계획

❍ 우리 수계 배수지의 용량 등 특성을 파악하여 최대부하시간대에 송수펌프를 최대한 감축운전할 수 있는 방안 논의