문서번호	생태공원과-876
결재일자	2017.3.13.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

			시 민
주무관		생태공원과장	공원부장
임이환		최병언	03/13 문길동
협조
	공원기획과장		윤병헌

한강공원 테니스장 조명시설 정비공사 계획

2017. 3.

공 원 부

한강공원 테니스장 조명시설 정비공사 계획

한강공원 망원․잠원․광나루 테니스장의 노후된 조명시설 정비 공사로 안전하고 쾌적한 운동환경을 조성하여 이용시민의 편익 증진에 기여하고자 함

※ 공원기획과-885(‘17.3.6) 『2017년 한강공원테니스장 유지보수 계획』관련임

Ⅰ		시 설 현 황

❍ 시설개요

시 설 명	위 치	준공일	시 설 내 용	운 영 자
망원 테니스장	마포나루길 467 (망원동)	‘91.5월	․코 트 6면 ․조명타워 8개 (광원MH400W×108등)	박 은 주 (개인사업자)
잠원 테니스장	잠원로 221-124 (잠원동)	‘91.5월	․코 트 6면 ․조명타워 8개 (광원MH400W×120등)	박 은 주 (개인사업자)
광나루 테니스장	암사동 637-6 (광나루공원)	‘91.5월	․코 트 8면 ․조명타워 10개 (광원MH 1KW×80등)	선 경 석 (개인사업자)

망원 테니스장	잠원 테니스장

Ⅱ		운영실태 및 문제점

❍ 운영실태

- 평일 : 야간에 주로 직장인 이용하며, 일평균 50명 이용

- 주말 : 주 · 야간에 많은 시민이 이용하며, 일평균 70명 이용

- 예산부족으로 2015년부터 현재까지 고효율 조명등(LED투광기) 교체실적은 잠원테니스장 40%, 망원테니스장 23%임

❍ 문 제 점

망원 테니스장

- 조명등이 전체 108개 설치되어 있으나 이중 3개가 점등불량이며, 아울러 모든 안정기 노후화로 일부 연기가 발생되고 있고 조명 밝기도 낮아 이용자의 안전에 위협을 주는바 고효율 조명등으로 시급히 교체 필요

잠원 테니스장

- 조명등이 전체 120개 설치되어 있으나 11개가 점등불량이고, 장기간 사용에 따른 노후화로 일부 코트 조명밝기가 낮아 에너지절감을 위한 고효율 조명기구로 교체 필요

광나루 테니스장

- 외국제품으로 장기간 사용에 따른 노후화로 현재 11개 부점등 발생 되어 일부 코트 조명밝기가 매우 낮아 야간 운동에 안전사고 발생우려 등 최소한의 기능유지를 위한 조명시설 교체 필요

❍ 사진자료

망원 테니스장 부점등	광나루 테니스장

Ⅲ		세부추진내용

❍ 공 사 명 : 한강공원 테니스장 조명시설물 정비공사

❍ 공사기간 : 계약일부터 15일이내

❍ 공사위치 : 한강공원 테니스장(광나루,망원,잠원)

❍ 계약방법 : 수의계약

※ 수의계약 사유 : 지방자치단체를 당사자를 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항제5호에 의거 금액이 2천만원 이하인 소액으로 시설물 유지관리시공경험이 많은 기술자가 시공하여 품질확보 및 향후 유지관리에 만전을 기하기 위해 수의계약으로 추진하고자 함.

❍ 예정가격 : 8,580천원(VAT포함)

❍ 공사내역

- MH 투광기 22개 교체(망원11, 잠원11)

- MH 1KW 램프 및 안정기 11개 교체(광나루)

❍ 조달구매(고효율 조명투광기) : 금21,388,870원

- 산출근거(투광기 200W) : 967천원×22개=21,274,000원

- 조달수수료 : 21,388,870원*0.0054=114,870원

❍ 예산과목

- 한강공원시설 관리 및 개선, 한강공원 위탁체육시설관리, 시설비

Ⅳ		추 진 일 정

❍ 계약의뢰  : ‘17. 3. 13

❍ 공사기간  : ‘17. 3. 15 ~ 3. 30

❍ 공사준공  : ‘17. 3. 31

붙임 : 1. 방침서 1부.

2. 설계내역서 1부. 끝.