문서번호	안전치수과-5010		주무관		치수기전팀장		안전치수과장		안전건설교통국장
			문옥권		황호경		신상식		03/13 김해성
결재일자	2017.3.13.
공개여부	대시민공개
			협 조

『2017년 수방대비』

수방시설물 전수점검 결과보고

안전건설교통국

(안전치수과)

『2017년 수방대비』

수방시설물 전수점검 결과보고

우리구에서 관리하고있는 수방시설물에 대하여 제작사, 전문기관 합동으로 점검하고 고장 등 지적사항을 수방전까지 조속히 정비 완료하여 2017년 수방대비에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ	점 검 개 요

점검기간 : 2017. 1. 20 ~ 2. 28

점검대상

◯ 빗물펌프장 : 5개소(광장․구의․자양․자양4․중곡펌프장)

◯ 수문 및 육갑문 : 18개소 44문(육갑문 5개소 11문 포함)

◯ 빗물저류조 : 3개소

※ 동의초교 저류조는 전기수전 후 점검

◯ 오수중계펌프장 : 3개소

◯ 하수관로 초음파수위계 5개소

Ⅱ	점검결과 및 조치계획

점검결과

◯ 전문기관 점검(한국전기안전공사)

펌프장명	점 검 결 과
구의펌프장	◦피뢰기 교체요청(캡레스형 ⇒ 폴리머형)
중곡펌프장	◦서지흡수기 크랙발생(HV-M1)
	◦기동용리액터 크랙발생(HV-3)
	◦피뢰기 교체요청(캡레스형 ⇒ 폴리머형)
자양펌프장	◦기동용리액터 크랙발생(HV-2,6,8)
	◦변압기 드레인 밸브 고장 및 절연유 변색

◯ 제작사 점검(우일산업외 5개사)

펌프장명	점 검 결 과
	기계설비	전기설비
광 장 펌프장	- 이상없음	- 영상감시설비(CCTV 등) 노후
구 의 펌프장	- 이상없음	- 이상없음
자 양 펌프장	- 감속기 오일누유(자양1배수문) 제진기설비 노후	- 수문 판넬 셀랙트 스위치 고장
자양4 펌프장	- 이상없음	- 원격감시제어 자동운전 이상 - 영상감시설비(CCTV 등) 노후 - ALTS반 밧데리 불량
중 곡 펌프장	- 권양기 설비 부식 및 노후 (중곡1·2수문)	- 원격감시제어 컴퓨터 부팅에러
재해대책 상황실	-	- 이상없음
육 갑 문	- 복강판 부식 및 노후(자양육갑문) - 권양기 와이어 로프의 쉬브 이탈 및 철심 변형(뚝섬육갑문)	- 이상없음
저류조	- 이상없음	- 팔각정길 저류조 키박스 불량
오수 중계펌프장	- 이상없음	- 강변오수펌프장 교번운전 타이머 고장

◯ 자체점검

펌프장명	점 검 결 과
구의펌프장	◦출입문 벽체 파손

조치계획

◯ 점검결과 지적된 사항에 대해서는 우리구 제작사 및 긴급복구업체에 공사발주

의뢰하여 4. 28까지 정비완료(빗물펌프장및수문유지관리비 ,구재난관리기금 사용)

소요예산 : 664,500천원

(시비 598,000천원, 구비 66,500천원)

정비내역

◯ 시 비

구 분	정비내용	소요예산
합 계		598,000천원
영상감시설비	- 광장·자양4펌프장 노후영상설비 교체	135,000천원
수문설비	- 중곡1·2수문 노후 권양설비 교체	280,000천원
제진기	자양펌프장 노후 제진기 교체	318,000천원

◯ 구 비

구 분	정 비 내 용	소요예산
합 계		66,500천원
수 문	- 권양기 수리(자양1배수문)	12,400천원
육 갑 문	복강판 교체(자양육갑문)	19,000천원
	권양기 와이어 로프 등 교체(뚝섬갑문)	4,600천원
수배전반	기동용리액터 및 서지흡수기 교체 등 (자양·중곡펌프장)	17,000천원
	ALTS반 밧데리 교체
	타이머 교체(강변오수펌프장)
변 압 기	절연유 및 드레인밸브 교체(자양펌프장)	8,500천원
감시제어설비	원격감시컴퓨터(중곡펌프장) 정비	3,500천원
	자동운전프로그램(자양4펌프장) 정비
건 축 물	출입문 벽체 파손(구의펌프장)	1,500천원

붙 임 : 1. 세부점검결과 및 조치계획 1부.

2. 점검사진 1부. . 끝.