문서번호	자원순환과-4849
결재일자	2014.3.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		자원회수시설팀장	자원순환과장
박경리		정연구	03/28 代최규동
협조

양천자원회수시설 반건식반응탑 보수에 따른

소각로 1호기 가동중지 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 03.

기후환경본부

(자원순환과)

양천자원회수시설 반건식반응탑 보수에 따른

소각로 1호기 가동중지 계획 보고

소각로 1호기 반건식반응탑 내부의 소석회 덩어리 탈락에 따른 재처리 작업 및 스크래퍼 점검 ․ 보수에 따라 부득이하게 소각로 1호기의 가동을 중지하고자 보고 드림

근  거

○ 1호기 가동중지 계획 보고 (HS 양천 제2014-135호, 2014.03.28.)

보고내용

○ 상황 발생

- 반건식반응탑 스크래퍼 정지신호 발생[3.28.(금) 08:00]

- 반응탑 점검구 개방 후 내부점검 실시(소석회 덩어리 탈락 확인)

※ 현장 점검 사진

반건식반응탑 내부 소석회 덩어리 탈락

○ 점검결과

- 스크래퍼 구동 중지

- 감속기 및 구동축은 손상되지 않음

- 반건식반응탑 내 비산재가 정상적으로 배출되지 않음

보고자 의견

- 반응탑 내부가 고온(150~160℃)이고 내부에 소석회를 분사하여 가동중 조치가 곤란하며,

- 가동중 작업 시 안전사고 발생 우려 및 작업을 위해 약품 공급을 중단할 경우 대기배출 오염물질이 배출허용기준을 초과할 우려가 있으므로 가동 정지하여 상세점검 및 보수 후 재가동하는 것이 타당하다고 판단됨

조치계획

○ 추진 일정

- 쓰레기 투입중지    : 3월 28일 12:00

- 잔여쓰레기 소각    : 3월 28일 12:00 ~ 3월 28일 15:00

- 시설 냉각           : 3월 28일 15:00 ~ 3월 30일 08:00

- 재처리 작업 및 점검 : 3월 30일 08:00 ~ 3월 31일 17:00

- 보조버너 가동       : 3월 31일 17:00

- 쓰레기 투입         : 3월 31일 21:00

○ 기타사항

- 생활쓰레기 정상반입 및 열공급 차질 없음

- 주민지원협의체 가동중지 및 재가동 계획 유선 통보

행정사항

○ 운영사에 소각로 가동중지 승인 통보

○ 운영사 조치 사항

- 주민지원협의체에 소각로 가동중지 사항 통보

- 1호기 가동 중지기간 중 시설물 점검 및 조치결과서 제출

따로 붙임 : 운영사 가동중지 계획 보고 1부.  끝.