“성별분리통계”성평등정책 수립의 기초입니다.
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	협의 회신(가락시영아파트 재건축정비사업)

1. 주거재생과-3580호(2017.3.9.)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련, 탄천 차집관로 연결 관련 협의사항에 대하여 검토결과를 아래와 같이 회신하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 기존 차집관로 통수능 검토 후 적정성 여부 확인하고 사업 시행

나. 우리시에서 관리중인 기존 차집관로 맨홀 연결에 따른 구조물 손궤가 없도록 구조물 천공 시 반드시 천공기를 사용하고 오수관 연결 시 수밀성 확보(기존 차집시설은 시공한 지 약 30년 경과)

다. 기존 차집관로에 오수관 연결 시 강우 때 단지 내 오수 배출 불량 및 역류가 우려되니 이에 대한 사전 조치 필요

라. 오수관 연결 시 우리시 및 ㈜탄천환경과 사전 별도 협의 후 입회하에 시행

마. 금회 협의사항은 우리시 차집시설을 유지관리하는 (주)탄천환경과 별도 협의

바. 우리시 차집관로 연결 외 타 업무 사항은 관련 해당 기관(부서)과 각각 별도 협의

사. 외 사항 외 기타 사항은 우리시 발행“하수도분야 업무편람”기준에 의거 시행. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	송파구청장(주거재생과장),(주)탄천환경 대표이사
전문관	박만헌		물재생운영팀장	정훈모		물재생시설과장	03/14 이철해
협조자
시행	물재생시설과-4004	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (물재생시설과 - 서소문청사 1동 8층)	/
전화	02-2133-3831	/전송	02-2133-1043	/	parkmjr@seoul.go.kr	/	대시민공개