문서번호	급수운영과-6397
결재일자	2017.3.14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영과장
김왕근	03/14 송근호
협 조
	주무관		윤승구

건축허가 신청 관련 급수 협의사항 보고

( 성동구 ****************** )

2017. 3.

건축허가 신청 관련 급수 협의사항 보고

	우리 사업소 관내 성동구 ****************** 건축허가 신청에 따른 급수협의 요청에 대하여 아래와 같이 현장 조사하고 보고합니다.

신청 현황

○ 관련 문서 : 건축과-4376(`17.03.08.)호

○ 신청 지역 : 성동구*******************

○ 건 축 주 :  ******

○ 건축 규모 : 지상6층, 건축 연면적 518.44㎡

○ 용     도 : 다세대주택(12세대) 및 오피스텔(3호)

현장 조사 내용

○ 급수 수계 : 아차산 배수지( LWL=65m, HWL=71m)

○ 평균 표고 : 약 12.8m

○ 분기점 수압 :  약 4.7~5.2㎏/㎠

▷ 급수 협의 지역은 배수관(D=50mm)의 수압으로 6층까지 순직결급수 가능함.

○ 분기 및 인입 관경 : 관경 균등표 및 일일사용 수량에 따라 인입관 D=40mm

(가정용 40mm, 일반용 15mm)로 공사 시행.

조치 의견

○ 신청지역은 현장조사 내용과 같이 급수가능한 지역으로 인입관 D=40mm로 결정됨에 따라 붙임과 같이 급수협의 조건을 부여하여 회신코자 합니다.

붙임   1. 위치도 1부.

2. 건축허가 급수협의조건 1부.  끝.