문서번호	정수시설과-587
결재일자	2014.3.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	소장
김오열		김구식	03/28 정남기
협조
	정수과장		현인식

2013년 기술진단결과 조치계획

2014.3

영등포아리수정수센터

(보수과)

2013년 기술진단결과 조치계획

2013년 우리센터 취·정수장 기술진단(생산부주관)결과 개선필요 사항에 대한 조치계획을 수립 및 시행하고자 보고 드림.

Ⅰ. 추진배경

○ 2013년 우리센터에 대한 기술진단실시 : 생산부 기술진단과 주관

○ 기술진단결과 개선이 필요한 사항 17건 통보됨

※ 기술진단과-582호(2014.2.5)

Ⅱ. 기술진단결과 지적내용

계	수처리공정	기계설비	전기설비
17	6	7	4

○ 수처리공정 분야

연번	제 목	개 선 방 안	기대효과
1	제2정수장 예비 약품투입 (무동력 혼화)장치 설치	무동력 혼화방식을 착수정 웨어 낙차부에 예비로 설치	동력비 절감
2	활성탄흡착지 역세척 탁질 배출이 용이하도록 배출 시설 개량 필요	장기적으로 역세척 탁질 배출이 용이하도록 배출 시설 개량	동력비 절감
3	회수량 균일하게 운영 및 수질검사 실시	회수수에 대한 정기적인 수질검사 실시, 회수량을 균일하게 회수	수질부하 경감
4	제1정수장 침전지 중앙분리벽 전체 침전지에 추가 설치	제1정수장 전체 침전지에 대하여 중앙분리벽 설치	침전지 효율 향상
5	제2정수장 여과지 유입 사각 Weir 높이 동일하게 조정	2정수장 전체 여과지 대하여 유입 사각 Weir 높이가 동일하게 조정	여과지속시간 일정 유지
6	취수장 침사지 및 접합정 상수도시설 유지관리 매뉴얼 (환경부 제정)에 의한 운영	침사지의 순시, 점검, 정비 요령【상수도시설 유지관리 매뉴얼(환경부 제정)】에 따라 지 관리	유지관리 효율성 향상

○ 기계설비 분야

연번	제 목	개 선 방 안	기대효과
1	취수펌프 최적용량 산정 으로 동력비 절감	○ 양정조정 : 37m⇒32m ○ 조절펌프 용량 다양화로 계절적 변화에 능동적 대처 - 525kW×1대, 600kW×1대 ○ 1호 주펌프 위치에 신설 조절펌프 를 설치하여 유량감소에 의한 와류 현상 방지	양정 및 용량 축소로 동력비 절감
2	제1정수장 송수펌프 운전 양정 관리시스템 개선	○ 송수펌프 흡·토출 압력전송계를 설치하여 상시 감시체계 구축 ○ 배수지 수위 및 유입밸브 개도율을 상시 감시할 수 있도록 감시체계를 중앙제어실에 구축	운전효율 향상으로 동력비 절감
3	제1정수장 배출수처리장 회수모터펌프 교체	○용도에 적정한 형식의 펌프로 교체 - 스프르트 ⇒ 볼류트펌프 ○ 소요동력 감소 및 효율개선으로 동력비용 절감 - 소요동력 : 45kW ⇒ 30kW - 펌프효율 : 60% ⇒ 76%	효율 향상 및 용량축소로 동력비 절감
4	도수관로 수충격분석으로 수충격 예방	○ 도수관로상 노후 급속공기밸브 정비(9개소) ○ 도수관로 정점부(청담도로공원)에 급속공기밸브 신설(200mm×1대) ○ 취수펌프실에 에어챔버 신설 - 규격 : 10㎥ × 1대	수충격으로 인한 안전사고예방
5	모터펌프 베어링 정밀진단 으로 안정적인 설비운영	○ 위험등급 : 베어링 교체 추진 ○ 관리수준 : 베어링 정밀점검 실시	선제적 사고예방
6	모터펌프 축정렬 진단으로 안전사고 예방	○ 커플링고무 마모상태 및 모타 발 위치 재조정 및 등 정비 실시	선제적 사고예방
7	제1정수장 슬러지수집기 와이어로프 및 활차 교체	○ 꼬임이 발생한 와이어로프 교체 및 녹 발생으로 부식상태가 심한 대차와 활차 휠을 스텐재질로 교체	침전지 슬러지처리효율 증대

○ 전기설비 분야

연번	제 목	개 선 방 안	기대효과
1	전력보호계통 진단을 통한 정전사고 확대 방지	○ 보호계전기 설정값을 기준값에 적정 하도록 정정 ○ 주보호 및 후비보호 계통이 적정 하도록 Lever정정	전력설비의 안정적 운영
2	전력품질 분석을 통한 양질 의 전력공급 체계 확립	○ 콘덴서의 보호를 위하여 위치조정 ○ 개선역률의 측정을 위하여 진상용 콘덴서 전단으로 변류기의 이동설치※ 역률개선을 위하여 보상콘덴서를 250kVA로 교체완료	역률개선을 통한 전력요금 경감
3	태양광 발전설비의 효율 향상방안 강구	○ 오염물질 또는 조류의 분비물에 의한 오염셀의 면밀한 청소로 발전량 저해 요인을 제거하여 최적의 상태 유지	발전량 증대
4	축전지 종합 성능진단을 통한 설비의 효율성 극대화	○ 불량 셀에 의하여 전체가 불량화 되는 도미노 현상 방지를 위하여 불량 축전지의 교체	안전사고 예방

Ⅲ. 조치계획

○ 분야별 시행계획

	분야별		계	수처리공정	기계설비	전기설비	비고
	시행계획
계			17	6	7	4
중장기계획			7	4	2	1
연차별 시행			2		2
2014년 시행			7	1	3	3
조치 완료			1	1

○ 세부 시행계획

구분	연번	지 적 내 용	조 치 계 획
수처리공정	1	제2정수장 예비 약품투입장치 설치	2014년 조치
	2	활성탄흡착지 역세척 탁질 배출이 용이하도록 배출시설 개량 필요	건설사(현대건설)에 하자보수 요청 중
	3	회수량 균일하게 운영 및 수질검사 실시	수질에 미치는 영향이 적으므로 중장기적으로 조치방안 강구
	4	제1정수장 침전지 중앙분리벽 전체 침전지에 추가 설치	투지대비 효과가 적다는 의견이 있으므로 중장기적으로 검토
	5	제2정수장 여과지 유입 사각 Weir 높이 동일하게 조정	2015년 예산에 반영 조치
	6	취수장 침사지 및 접합정 상수도시설 유지관리 매뉴얼에 의한 운영	기 시행 중(2개지 중 1개지는 2013년 청소실시, 나머지 1개지는 2014년 청소계획)
기계설비	1	취수펌프 최적용량 산정으로 동력비 절감	연차별사업으로 추진중(2013~2016년)
	2	제1정수장 송수펌프 운전양정 관리시스템 개선	에코스마트사업으로 시행 중(‘15.4 완료예정)
	3	제1정수장 배출수처리장 회수모타펌프 교체	2015년 예산에 반영 교체
	4	도수관로 수충격분석으로 수충격 예방	취수펌프 교체가 완료되는 2016년 설계용역 실시, 2017년 수충격방지시설 설치
	5	모터펌프 베어링 정밀진단으로 안정적인 설비운영	2014년 조치
	6	모터펌프 축정렬 진단으로 안전사고 예방	2014년 조치
	7	제1정수장 슬러지수집기 와이어로프 및 활차 교체	2014년 조치
전기설비	1	전력보호계통 진단을 통한정전사고 확대 방지	2014.4월 조치완료 예정
	2	전력품질 분석을 통한 양질의 전력공급 체계 확립	향후 모터기동반 개량시 조치예정
	3	태양광 발전설비의 효율 향상방안 강구	월 1회 이상 물청소 실시
	4	축전지 종합 성능진단을 통한 설비의 효율성 극대화	중앙제어실,2정수 오존실과 약품투입동 축전지교체 완료(2013.11.29.)