문서번호	슬러지재활용과-438
결재일자	2014.3.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장	중랑물재생센터소장
김병기		박명우	03/28 채희정
협 조

-2014년 악취저감을 위한- 탈취시설 악취측정 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 03

슬러지재활용과

- 2014년 악취저감을 위한 -

탈취시설 악취측정 계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

악취 배출요인의 사전 제거를 통한 민원 최소화를 위해 현행 부지 경계선 중심의 악취뿐만 아니라 탈취시설에 대한 악취를 주기적으로 측정하여 악취저감에 효율적으로 대처하고자 합니다

□ 추진 배경

○ 주기적인 탈취시설 악취측정으로 탈취효율 증대

○ 탈취시설 적정관리로 발생악취 및 민원 최소화

□ 시설 현황

○ 포집형 탈취시설 : 12대(바이오필터, 케미컬미디어, UV필터)

형 식	설치장소	규 격	처리범위	단위	수량	설치 년도	검사 여부
Bio-Filter	2처리장	230㎥/min	침사지	대	1	‘07	○
	2처리장	450㎥/min	최초침전지	대	1	‘07	○
	3처리장	250㎥/min	원심 탈수동	대	1	‘06	○
	3처리장	1,300㎥/min	벨트·농축·소화조	대	1	‘08	○
	3처리장	1,400㎥/min	3,4 침사지 하부	대	1	‘08	○
	자양펌프장	300㎥/min	펌프장 하부	대	1	‘08	○
	2처리장	195㎥/min	소화조	대	1	‘13	○
	분뇨처리장	170㎥/min	음폐수 유입동 및 저류조	대	1	‘13	○
Chemical -media	3처리장	800㎥/min	농축기동 실내	대	1	‘08	○
	3처리장	900㎥/min	벨트탈수동 실내	대	2	‘08	○
	건조시설	350㎥/min	건조시설 실내	대	1	‘08	○
UV-Filter	적치장	1,312㎥/min	탈수오니 적치장	식	1	‘13	○

□ 추진 계획

○ 측정 대상 : 센터 내 포집형 탈취시설(12대)

○ 측정 개소 : 24개소(각 시설별 흡입 및 배출구)

○ 측정 항목 : 복합악취, 지정악취(필요 시)

○ 측정 방법 : 복합악취(공기희석관능법), 지정악취(기기분석법)

○ 측정 횟수 : 연4회(3, 6, 9, 12월)

○ 측정 기관 : 외부 측정대행업체(악취검사 전문기관)

□ 소요 예산

○ 소요예산 : 금12,537,600원

- 산출근거 : 130,600원(환측협 고시 복합악취 측정 수수료) × 24개소 × 4회

○ 예산과목 : 중랑물재생센터 관리과, 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센운영, 일반운영비, 공공운영비

□ 향후 계획

○ 측정대행업체에 대한 시장가격 조사 후 업체선정 및 악취측정

○ 악취측정 결과 효율이 낮은 탈취시설 정비.  끝.