문서번호	총무과-9287
결재일자	2017.3.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
임삼택		박동규	03/15 정상택
협조

「본관 및 남산, 청계별관」

전원설비 전기작업 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 3

행  정  국

(총  무  과)

「본관 및 남산, 청계별관」

전원설비 전기작업 계획 보고

본관 지하3층 시설 청소원 휴게공간 외 2개소 전원설비 설치  전기공사를 시행하고자 함

□ 관련근거

❍ 시설청소 근로자 휴게공간 설치(총무과-8283, ’17.3.8.)

❍ 환기설비 개선 등 작업계획 보고(총무과-8734, ’17.3.10.)

□ 작업개요

❍ 위    치 : 본관 지하3층, 남산별관 지하2층, 무교별관 15층

❍ 작업내용 : 설비 추가에 따른 전원선 연결작업

연번	장 소	작 업 대 상	작 업 내 용	소요예산 (천원)	비고
1	본관 지하3층	근로자 휴게실	전원선 설치(2개소)	*****	연간 단가
2	청계별관 지상15층	체력단련실 내 러닝머신	전원선 설치(2개소)	*****	“
3	남산별관 지하2층	환기설비 6대 설치	전원선 설치(6개소)	-	자체 작업

□ 세부 작업내용

1. 본관 지하3층 근로자 휴게실 전원선 설치

❍ 설치사유

- 지하3층 근로자 휴게실 조성에 따른 난방필림 및 콘센트 전원선 설치

❍ 작업방법

- EPS(전기배선공간)~휴게실까지 전원케이블 60m 2라인 설치

❍ 작업물량

- 케이블(F-CV 3C×4㎟, 2라인) 및 후렉시블 120m, 콘센트 2개 등

- 케이블(F-CV 3C×4㎟) 및 후렉시블 80m, 콘센트 6개소 등

2. 청계별관 지상15층 체력단련실 전원선 설치(기 시행)

❍ 설치사유

- 청계별관 체력단력실 내 러닝머신(4대 → 5대) 교체에 따른 전원선 추가설치

- 러닝머신 용량 : 2.2kW × 5대 = 11kW

❍ 작업방법

- 분전반 ~ 체력단련실까지 전원케이블 45m 2라인 추가 설치

❍ 작업물량

- 케이블(F-CV 3C×4㎟) 및 후렉시블 90m, 콘센트 2개소 등

3. 남산별관 지하2층 환기설비 설치에 따른 전원선 설치

❍ 설치사유

- 남산별관 지하2층 결로와 곰팡이 발생에 따른 환기설비 6개소 설치

❍ 작업방법

- MCC반 ~ 환기설비까지 전원케이블 40m 설치

❍ 작업물량

< 작업대상 전경 >

시설청소 근로자 휴게공간	체력단력실 내 러닝머신	환기팬 설치관련 지하2층 분전반

□ 공사 시행 및 예산

❍ 작 업 명 : 본관 지하3층 시설청소원 휴게공간 외 2개소 전기작업

❍ 공사방법 : 분전반에서 해당 시설물까지 전원선 설치

❍ 공사시행 : ’17. 3. 14. ~ 3. 31.

❍ 소요예산 : *******

❍ 예산과목 : 총무과, 청사관리, 사무실 재배치에 따른 시설 개·보수, 시설비

□ 행정사항

❍ 작업자는 2인 이상 시행하고, 작업시 안전장비를 갖추도록 지시

❍ 작업전에 해당부서에 사전통보 후 작업실시

❍ 작업전에 작업사항을 전기안전관리자와 사전 협의 후 작업