문서번호	행정지원과-5176
결재일자	2017.3.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		행정지원과장
윤희권		03/16 정의석
협 조
	수질팀장		이인형

수질검사 부적합 공원음수대 현장확인 및 수질검사 결과 보고

행정지원과

(수 질 팀)

2016년 4/4분기 수질기준 초과하여 부적합 판정을 받은 공원음수대에 대한 현장확인 및 수질검사 실시하고 그 결과를 보고함.

□ 부적합 공원음수대 내역

연번	공원명	소재지	검사일자	부적합 항목
1	종달새어린이공원	노원구 상계동 636	2016.10.12.	철
2	꿈동산어린이공원	노원구 중계동 361-2	2016.10.12.	탁도
3	상록수어린이공원	노원구 상계동 663	2016.10.16.	탁도
4	오동근린공원(구봉놀이터)	강북구 송중동 산25-43	2016.10.26.	탁도, 철

□ 점검결과

○ 점검일시 : 2017.03.15. 13:30 ~ 16:30

○ 공원별 점검결과

연번	공원명	점검결과	비고
1	종달새어린이공원	음수대 사용중지(폐쇄)
2	꿈동산어린이공원	음수대 사용중지(폐쇄)
3	상록수어린이공원	음수대 사용중지(폐쇄)
4	오동근린공원(구봉놀이터)	음수대 정상운영	배관교체 및 청소

○ 오동근린공원(구봉놀이터) 수질검사 결과

공원명	소재지	탁도	잔류염소	pH	철	구리	판정
		0.5NTU 이하	4.0㎎/ℓ 이하	5.8∼8.5	0.3㎎/ℓ 이하	1.0㎎/ℓ 이하
오동근린공원(구봉놀이터)	강북구 송중동 산25-43	0.13	0.26	7.1	0.00	0.01	적합

□ 음수대 현장사진

종달새어린이공원	꿈동산어린이공원
상록수어린이공원	오동근린공원(구봉놀이터)

□ 조치사항

- 음수대 사용중지(폐쇄) 한 음수대는 검사대상에서 제외.

- 적합판정을 받은 음수대는 지속적으로 수질검사 실시.

□ 향후계획

- 사용중지(폐쇄)한 음수대에 대해 해당구청에서 추후 조치후 요청이 있을 시 수질검사 실시하고 적합할 경우 검사대상 포함.