소방시설 조치명령 점검확인서******

☐ 대상명 :*****                ☐ 위치 : *****************

☐ 대표자(관계자) :****          ☐ 전화번호 :**************

☐ 명령번호 : 예방과-3137(2017.2.20)

☐ 검사구분 : 확 인 검 사

☐ 건물구조 : R/C 조 스라브가 10/1층  연면적 2,915.92㎡  1동

설비명	지 적 내 역 및 보 완 대 책		관 련 법 규	확인 결과
경보 설비	10	- 비어플러스 예약실 내 감지기 불량(2EA)	203 제7조	완비
	6	- 소화전 위 연기감지기 커버 제거요함
	4	- 소화전 발신기 커버 탈락	203 제8조
	2	- E/L 앞 복도 감지기 감지부 탈락	203 제7조
		- SC제일은행 내 이종헌팀장 위 감지기 감지부 탈락
피난설비	3	- 동부한의원 출입구 위 피난구유도등 예비전원 불량	303 제9조	완비

붙 임 : 현장확인사진 자체점검결과보고서에 별도첨부(종이문서)

확인일자  2017. 3. 15.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	김기원		정재환		03/16 이연호
협조	김혁중