	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	화재발생 통보대상 소방안전관리 실태조사 결과 보고(우성아파트)

1. 예방과-6764(2017.03.15.)호“특정소방대상물 화재발생 통보대상 현장확인 계획)”와 관련하여 소방안전관리 실태조사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

2. 화재발생 통보대상 소방안전관리 실태조사 결과

가. 확인일 : 2017. 03. 15(수)

나. 조사자 : 소방경 이문곤, 소방위 이상율, 소방장 황구연, 소방교 문성균

다. 조사대상 : 구일우성아파트 202동

라. 위치 : 구로구 구일로2길 60,

마. 2차조사 사유 : 2017.3.13.13:26 화재발생시 화재층 감지기 미작동

바. 조사결과 : 202동 9층 자동화재탐지설비 회로 단선, 감지기 탈락

- 화재발생시 202동 9층 자동화재탐지설비 회로 단선으로 해당 감지기 미작동

- 1998년 사용승인 건물로 아파트 세대내 화재감지기 일괄 교체한 사실이 없어 노후 상태로 2017년 4월 종합정밀점검시 일제점검 교체 권고함.

사. 조치계획 : 조치명령 및 노후 감지기 교체 권고 끝.

담당자	황구연		위험물안전팀장	이문곤		예방과장	03/16 이남재
협조자	검사지도팀장	이종대
시행	예방과-6881	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 (고척1동 63-12)	/
전화	02-2682-5068	/전송	02-2619-3102	/	hkynn9088@seoul.go.kr	/	대시민공개