문서번호	운영과-2311
결재일자	2017.3.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		운영과장
도형철		03/16 정종기
협 조
	주무관			김희태

탈취관 보강 및 서포트 제작설치 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 03

탈취관 보강 및 서포트 제작설치 계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

우리센터 탈취관 노후에 의한 갈라짐 현상으로 악취가스 누출을 방지하고 시설물 안전에 노력을 다하고자 탈취관 보수 및 서포트 제작설치를 아래와 같이 진행하고자 합니다

1		시설현황

위 치	규 격	설치년도	보수대상	비고
3유입동 사무실 및 침사지	F R P 1600A	2007. 12.	악취 포집 이송관	1개소
제3처리장 C 계열 초침	F R P 400A	2007. 12.	악취 포집 이송관	1개소
3유입동 사무실 좌측면	F R P 100A	2007. 12.	악취 포집 드레인관	2개소

2		점검내역

점검 일자: 2017. 03. 10.

점  검 자: 주무관 도형철, 주문관 김희태

점검 대상: 3유입동 침사지 악취포집 이송관 및 드레인관, 제3처리장 C계열 초침 악취 이송관

3		점검 결과

3유입동 사무실 입구측 악취포집 탈취관 하중이 건축물 상부에 장기간 걸쳐있어 상부 처마 균열 및 침하 발생이 진행되고 있음.

3유입동 관리동 입구 순찰 중 우측 탈취관 중 침사지에서 포집되는 악취 이송관이 갈라짐 현상이 발생됨.

제3처리장 C계열 초침 순찰 중 악취포집 이송관이 노후로 배관 이음부분 중심부분이 아래로 기울어져 있음.

3유입동 사무실 좌측면 종합탈취동용 악취포집 이송 드레인관(2개소) 탈착 및 버터플라이 밸브가 분실되어 있음.

4		조치계획

3유입동 우측면 건축물 상부 처마부분 악취포집 관지지대(서포트) 제작설치 1건

3처리장 C계열 초침 악취포집 관지지대(서포트) 제작설치 1건

침사지측 악취 포집 이송관 갈라진 부분 보수 1건

종합탈취동용 악취포집 이송 드레인관 탈착부분 결합 1건, 밸브 설치 1건

악취설비 전문기술 제작업체에 의뢰하여 긴급보수 시행

5		구매방법 및 소요예산

구매방법 : 소액 전자세금계산서로 구매

소요예산 : 금4,136,000원 (부가세 포함)

예산과목 : 중랑물재생센터운영, 중랑물재생센터운영, 오니처리유지보수, 시설비및부대비, 시설비. 끝

붙임: 1. 현장사진 1부. 끝.